Zestawienie parametrów rozruchu węzła

ZIMA:

| Przepływ wody sieciowej obliczeniowy | 6,48 t/h |
| --- | --- |
| Nastawa regulatora Δp/V | 56 kPa |
| Min. ciśnienie dyspozycyjne | 135 kPa |
| Kryza KD1 gdy ciśnienie przekroczy wartość | 559 kPa |

LATO:

| Przepływ wody sieciowej obliczeniowy | 0,85 t/h |
| --- | --- |
| Nastawa regulatora Δp/V | 44 kPa |
| Min. ciśnienie dyspozycyjne | 68 kPa |
| Kryza KD1 gdy ciśnienie przekroczy wartość | 75 kPa |

- Zawartość opracowania

- I. CZĘŚC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Obliczenia

3. Specyfikacja

- II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR 1	Sytuacja

RYS. NR 2	Rzut węzła

RYS. NR 3	Schemat węzła

RYS. NR 4	Węzeł podłączeniowy

RYS. NR 5	Schemat automatyki

- III. ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja o obiekcie wydana przez Veolia Energia Warszawa SA

2. Uprawnienia projektowe projektanta

3. Zaświadczenie o przynależności do MOIITB projektanta

4. Uprawnienia projektowe sprawdzającego

5. Zaświadczenie o przynależności do MOIITB sprawdzającego

6. Oświadczenie w trybie Art.20 ust. 4 Prawo Budowlane

- OPIS TECHNICZNY

- 1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa

- Informacja o obiekcie wydana przez Veolia Energia Warszawa.

- PT modernizacji węzła cieplnego z lipca 1993 r

- PT automatycznej regulacji węzła opracowany w 1993 r

- Inwentaryzacja dla celów projektowych.

- Ustalenia z Zamawiającym

- Wytyczne projektowania węzłów cieplnych –opracowanie Dalkia S.A z grudnia 2013r

-	Obowiązujące normy i normatywy projektowania.

-	Uzgodnienia międzybranżowe.

- 2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejący węzeł cieplny W-2 w budynku Szkoły przy ul. Fundamentowej jest wyeksploatowany i wymaga modernizacji. Niniejsza dokumentacja obejmuje technologię i automatykę nowego, dwufunkcyjnego węzła cieplnego co, cw.

- 3.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I STAN ISTNIEJĄCY

Budynek szkoły przy ul. Fundamentowej to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Istniejący węzeł cieplny jest zlokalizowany w piwnicy i jest to węzeł dwufunkcyjny. Węzeł dostarcza ciepło dla potrzeb instalacji co i cw. budynku. W węźle są zamontowane: dla co.  wymiennik JAD X 9/88, pompy obiegowe Grundfos UPC 50-120 3x380V-2 szt. w tym 1 szt. rezerwowa. Dla instalacji cw. ( układ dwustopniowy szeregowo-równoległy) wymienniki JAD 3/18 -(1+1) i pompy cyrkulacyjne Grundfos typu UPS 25-60B - 2szt. w tym rezerwowa.

Podłączenie węzła do msc. za pośrednictwem węzła podłączeniowego 2xDn65.

Zabezpieczenie instalacji systemu zamknietego  za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex E640 i zaworemi bezpieczeństwa Si6301.

Węzeł jest wyposażony w elementy automatycznej regulacji w tym re regulator Δp/V Dn32, Kvs10; regulator elektroniczny 5475, zawór regulacyjny dla co. 3222 Dn32; Kvs10 z siłownikiem 5821.1. Regulacja temp. cw. jest prowadzona przez regulator bezpośredniego działania IWK Dn15; Kvs=2,5. Pomiar ilości ciepla jest prowadzony przez licznik ciepła APATOR w składzie: przepływomierz ultradźwiękowy SONO 2500CTDn25, Qn=6 i przelicznik LQM-II-U.

Węzeł jest wyposażony w nieskuteczna wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną (za mały nawiew) i posiada okna. Pomieszczenie jest grawitacyjnie odwodnione do kanalizacji.

Wysokość węzła ~2,6 m.

Stan techniczny pomieszczenia jest zły- pomieszczenie wymaga remontu.

4.	DANE WYJŚCIOWE

- 4.1. Źródło ciepła

Źródłem ciepła pozostanie istniejące przyłącze msc. 2xDn65

Parametry sieci:	zima	119/65C ;    lato	73/25C

Ciśn. dyspozycyjne deklarowane przez ZEC:

zima	370 kPa;

lato	200 kPa

pmin,zasil=1,1 MPa.

- 4.2. Bilans ciepła

- centralne ogrzewanie -->     Qco=353,5 kW

- ciepła woda użytkowa-->     Qcw.max=43 kW; Qcw.śr= 21,5

- 4.3. Instalacja co

- parametry instalacji  . 85/60C ( zgodnie z projektem modernizacji)

- ciśnienie dyspozycyjne  -  25 kPa ( wartość założona)

- rury stalowe i plastikowe.

- poj. zładu ~ 8000 dm3 /zgodnie z projektem archiwalnym/

- H statyczne =1,3 bara

- 4.4. Instalacja cw ( rury z tworzywa)

temp. cw	-	+60C

Gcwmax	-	673 l/h

Gcyrk.	-	200 l/h;

Hcyrk.	-	20 kPa ( wartość założona)

- 5.	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

- Wszystkie istniejące urządzenia węzła w tym wymienniki, pompy, przewody, armatura i automatyka zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi.

- ( Nie dotyczy  przyłącza sc. i przewodów instalacji co.)

- Zaprojektowano dwufunkcyjny węzeł co+cw+. z wymiennikami płytowymi lutowanymi. Ciepła woda w układzie jednostopniowym równoległym, bezzasobnikowym

5.l. Węzeł podłączeniowy

Podłączenie węzła z MSC zostanie wykonane za pośrednictwem węzła podłączeniowego o średnicy 2xDn 50 (Ø60,3x2,9).

- 5.2. Węzeł co

Projektuje się węzeł wymiennikowy z wymiennikiem płytowym lutowanym typu SL140-BR30-50TM firmy SONDEX.

Obieg wody instalacyjnej zapewnią pompy GRUNDFOS typu MAGNA3 40-120F ; 1x230V (2 szt. w tym 1szt.rezerwowa.).

Zabezpieczenie węzła po stronie instalacyjnej, zgodnie z PN-B-02414-1999, za pomocą zaworu bezpieczeństwa i ciśnieniowego naczynia wzbiorczego z membraną Reflex N800, o poj. całkowitej 800 l, pmax=3 b.

- 5.3. Węzeł cw

Projektuje się węzeł wymiennikowy jednostopniowy, równoległy, bezzasobnikowy z pompą cyrkulacyjną.

- Zastosowano wymiennik płytowy, lutowany, typu SL 70-BR28-40TL firmy SONDEX:

- - pompę cyrkulacyjną. Alpha2 25-50N -1szt.

Zabezpieczenie instalacji cw przed wzrostem ciśnienia i temperatury, zgodnie z PN-76/B-02440, za pomocą regulatora temperatury i zaworów bezpieczeństwa, membranowych.

- 5.5. Uzupełnianie zładu co

Każdorazowe napełnianie i uzupełnianie zładu będzie prowadzone wodą sieciową z powrotu sieciowego, z zastosowaniem filtra, reduktora ciśnienie , wodomierza do wody gorącej i zaworów odcinających.

6.	AUTOMATYCZNA REGULACJA I POMIARY

- Projekt automatyki obejmuje

-	nadążną regulację temperatury wody zasilającej instalację co w funkcji temperatury zewnętrznej z możliwością obniżenia temp. regulowanej w żądanych okresach nocnych, oraz z możliwością zabezpieczenia temp. wody sieciowej powrotnej przed nadmiernym wzrostem w przypadku braku odbioru ciepła, a także z możliwością zamknięcia zaworu regulacyjnego przy przekroczeniu dopuszczalnych temperatur wody sieciowej , powrotnej (wg linii krzywej powrotu) np. przy awarii wymienników co,

-	regulację temperatury cw,

-	automatyczną stabilizację różnicy ciśnień wody sieciowej na zasilaniu i powrocie w przyłączu sc, z ograniczeniem wielkości przepływu,

-	stały pomiar zużycia ciepła przez instalacje cieplne w budynku.

- 6.1. Węzeł podłączeniowy

W węźle podłączeniowym przewiduje się montaż:

-	istniejącego regulatora różnicy ciśnień bezpośredniego działania z ogranicznikiem przepływu 47-1 firmy SAMSON dn = 32; Kvs = 10; z = 0,55;     zakres nastaw:	p = 0,21 b; 	V = 2÷6,5 m3/h

dla mierniczego spadku ciśnienia = 0,2 b.

UWAGA: decyzję o wymianie regulatora na nowy podejmie Veolia

-	nowego licznika ciepła z przetwornikiem przepływu  ultradźwiękowym ULTRAFLOW 54 Dn40, Qn10 z integratorem MULTICAL 602 z kompletem czujników PT500 gdyż istniejący licznik jest za mały.

- 6.2. Automatyczna regulacja instalacji co

Dla automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację co przewiduje się montaż elektronicznego zestawu temperatury firmy "SAMSON", który składa się z:

-	elektronicznego regulatora pogodowego typu 5573;

-	zaworu regulacyjnego (stałoprocentowy) typu 3222 dn 32 o współczynniku przepływu Kvs = 10 m3/h

-	napędu elektrycznego (siłownika) typu 5825-10 zasilanego prądem 220 V, 50 Hz, z funkcją awaryjnego zamykania.

czujników temperatury typu zewnętrznego 5227-2 i do pomiaru temperatury wody instalacyjnej i sieciowej.

Czujnika temperatury bezpieczeństwa STW 5343-4 nastawa 90st.C

Opis podstawowych funkcji regulatora typu 5573 wg punktu nr 8.

6.3. Automatyczna regulacja instalacji cw

Dla automatycznej regulacji temperatury wody ciepłej użytkowej zastosowano:

- regulator 5573 Samson (wspólny z co),

- zawór stałoprocentowy 3222 Dn 15, o współczynniku przepływu Kvs =4 m/h, z siłownikiem 5825-13 elektrycznym (220 V, 50 Hz) z funkcją awaryjnego zamykania.

- czujnik temperatury 5207-64

- termostat STB 5345-2. nastawa 70st.C

- Czujnik temp. dezynfekcji instalacji cw. 5207-64

Regulator utrzymuje temperaturę ciepłej wody użytkowej na stałym poziomie 60C.

- 6.4. Pomiar ciepła

Pomiar ilości energii cieplnej dostarczanej do węzła za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła Kamstrup zgodnie z punktem 6.1

- 7.	WYTYCZNE MONTAŻU

- Elementy automatycznej regulacji

Regulator elektroniczny pogodowy wchodzący w skład zestawu regulacji temperatury należy montować w rozdzielnicy kompaktu. /skrzynka elektryczna zamykana, o stopniu ochrony IP 54. Skrzynkę montować na wysokości ok. 1,5 m nad podłogą (spód). Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego należy zawiesić na zewnętrznej, północnej (lub północno-wschodniej) ścianie budynku na wysokości ok. 3,0 m nad terenem. Czujniki temperatury regulowanej w obwodzie co, ct, cw montować w przewodach wychodzących z rozdzielaczy, w tulejach stalowych wspawanych pod kątem 45 w kierunku przeciwnym do przepływu wody (nie montować w rozdzielaczach wody instalacyjnej i sieciowej).

Elementy automatyki o stopniu ochrony IPmin=44.

- PROGRAMOWANIE REGULATORA TROVIS 5573 SAMSON

##### Schemat węzła:  Anl 11.9

##### /W-wyłączony, Z-załączony; R-zarezerwowany/

##### 1.1 CO1 obwód co.        1.2 CO4 obwód CW.     1.3 CO5 obw. pierwotny

| FB01-W. | FB12-Z | FB01-Z. | FB12-Z | FB01-Z. | FB12-W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB02-Z. | FB13-W | FB02-W | FB13-W | FB02-W. | FB13-R |
| FB03-Z | FB14-W | FB03-Z | FB14-Z | FB03-W | FB14-W |
| FB04-Z | FB15-W | FB04-R | FB15-W | FB04-Z | FB15-R |
| FB05-W | FB16-W | FB05-W | FB16-W | FB05-W | FB16-W |
| FB06-R | FB17-W | FB06-W | FB17-R | FB06-W | FB17-R |
| FB07-W | FB18-W | FB07-W | FB18-R | FB07-R | FB18-R |
| FB08-W |  | FB08-W | FB19-W | FB08-Z | FB19-W |
| FB09-W |  | FB09-W | FB20-W | FB09-W | FB20-Z |
| FB10-R |  | FB10-W |  | FB10-R | FB21,22-W |
| FB11-W |  | FB11-W |  | FB11-R | FB23-W |

##### CO6, CO7; CO8-nastawy fabryczne.

##### Ustawienia podstawowe:

- ustawić aktualną datę i czas

- max. temp. zasilania instal. co -850C

- min. temp. zasilania instalacji co:  38C

- krzywa grzania : wg. VEOLIA=1,2; wg.  projektanta =1,4

- poziom = 0 (dla co)

- temp. wyłączenia ogrzewania:  +15C

- max. temp. powrotu sieciowego 65C;

- linia wody powrotnej -> wg. VEOLIA

- min. temp. powrotu sieciowego:  20C

- temp. cwu:  +60C.

Programy dobowe i tygodniowe co i cw ustawiać zgodnie z życzeniem Użytkownika.

- 9.	ZESTAWIENIE DANYCH Z CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ I WYNIKÓW OBLICZEŃ

- 9.1. Dane wg projektu technicznego i protokołu SPEC

| Parametry wody sieciowej | 119/65 [St.C] |
| --- | --- |
| Min. Dyspozycyjna różnica ciśnień zimą | 370 [kPa] |
| Min. Dyspozycyjna różnica ciśnień latem | 200 [kPa] |
| Zapotrzebowanie ciepła na co | 353,5 [kW] |
| Zapotrzebowanie ciepła na cw: | 43/21,5 [kW] |
| Max. schłodzenie wody grzejnej – wymiennik co i ct | 54 [St.C] |
| Schłodzenie wody sieciowej w okresie przejściowym – wymiennik cw | 46 [St.C] |

- 9.2.	Natężenie przepływu wody grzejnej (sc) w gałęziach węzła:

| Gałąź co | 5,63 [t/h] |
| --- | --- |
| Gałąź cw - zima | 0,85 [t/h] |
| Gałąź cw - lato | 0,85 [t/h] |

- 9.5.	Przepływ przez węzeł [t/h]

| Zimą | 6,48 |
| --- | --- |
| Latem | 0,85 |

9.6.	Sprawdzenie regulatora (RRC)

ZIMA

a)	kawitacja

pdop. = 0,55 x (1,1 - 0,203) = 0,493MPa

b)	war. otwarcia  0,3	pdop. = 0,316×6,480,3×102 = 0,466MPa

Decyduje wartość b): z uwzględnieniem przyłącza w węźle i licznika, na wejściu do węzła zostanie zamontowana kryza, jeśli ciśnienie dyspozycyjne przekroczy wartość 0,559MPa.

LATO

war. otwarcia  0,3	 pdop. = 0,316×0,850,3×102 = 0,008 MPa

na wejściu do węzła zostanie zamontowana kryza, jeśli ciśnienie dyspozycyjne przekroczy wartość 0,075MPa.

- 10.	WYTYCZNE WYKONANIA WĘZŁA

- 10.1.  Przewody w obrębie węzła (do rozdzielaczy)

W obrębie węzła przewody wody sieciowej wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 ze świadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006, zaś przewody wody instalacyjnej z rur stalowych czarnych ze szwem, z usuniętym wypływem wewnętrznym i świadectwem badania jakości ZETOM. Przewody łączyć przez spawanie.

Przewody wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z rur z tworzywa -PP stabi łączone przez zgrzewanie lub analogicznie jak instal. cw.i zw.

- 10.2.  Armatura

W obrębie węzła wszystkie zawory kulowe - gwintowane, spawane lub kołnierzowe, zgodnie z częścią rysunkową i specyfikacją. UWAGA: Po stronie sieciowej PN16,T=124st.C; po stronie instalacyjnej PN10, T=100st.C. Cw i cyrkul. cw. P6; T80 st.C

- 10.3.  Izolacja antykorozyjna

Wszystkie elementy metalowe węzła oczyścić z rdzy do II czystości wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie izolowane pomalować farbą ftalową do gruntowania oraz dwukrotnie  emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania lub emalią kreodurową czerwoną tlenkową np. Nobiles ; Polifarb lub odpowiedniki.

- 10.4.  Izolacja termiczna

Izolację termiczną wymienników i rurociągów w węźle wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych typu Steinonorm 310 z pianki poliuretanowej w płaszczu z niepalnej folii PCW prod. MPIS Warszawa. Grubość izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.

woda instalacyjna:	zasileniei powrót     woda sieciowa: zasilenie/powrót

dn 65	 60 mm	              dn 80	     45/25 mm

dn 50	 50 mm	              dn  65	 40/20 mm

dn 40¸32	 40 mm	              dn 50 	 35/20 mm

dn 25¸20	 30 mm	              dn 40-32	 35/15 mm

dn 20¸15	 20 mm

Odmulacz zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 4 cm w płaszczu z folii Al.

10.5.  Wytyczne branżowe

Budowlana:

-	Wykonać nowa posadzkę z gresu ( + cokolik) zapewniając spadek w kierunku kratki ściekowej.

- 	Zreperować i wyrównać ściany, a następnie całość ścian i sufit malować farbą emulsyjną, a do wys. min. 1,7 wykonać lamperię olejną w kolorze jasnym.

- Przejścia przewodów przez ściany węzła wykonać w klasie odporności ogniowej takich jak przegrody przez które przechodzą.

- Zamontować nowe drzwi - stalowe o odporności EI30 szer. min 80cm ( obecne maja szer. 70 cm) otwierające się na zewnątrz, z możliwością montażu zamka patentowego.

- wykonać nowy nawiew powiększając przekrój do 25x20cm- wlot 2m nad terenem, wylot 50 cm nad posadzką pomieszczenia. W pomieszczeniu kanał zaizolować termicznie wełną min. gr. 5cm w płaszczu z folii Al.

- Oczyścić i udrożnić kanały wentylacji wywiewnej. Drożność potwierdzić protokółem kominiarskim.

- Wyremontować studzienkę schładzającą i studnię zaworu burzowego.

- okna zabezpieczyć przed włamaniem np. osiatkować.

#### Instalacyjna

- Wymienić zlew

- wymienić zawór burzowy

- udrożnić kanalizację w pomieszczeniu węzła

- Mocowanie przewodów przy użyciu obejm elastycznych

#### Elektryczna

Rozdzielnica elektryczna pozostaje w dotychczasowym miejscu.

-	 Doprowadzić energię do pomp co /2 szt. w tym 1 szt. rezerwowa /, oraz pompy cyrkulacyjnej cw. 1 szt /

- Podłączyć elektrycznie elementy automatyki.

10.6.  Ciśnienie próby

- Strona sieciowa- 2,0 MPa; instalacja co. i ct.-->5bar (3+2b)

Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkul. 9 bar.

- 11.	UWAGI KOŃCOWE

Całość prac prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z:

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 	wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 	systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

- PN-EN  14336:2005	Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie doeksploatacji wodnego systemu grzewczego

- PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;

- PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania węzła powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI "INSTAL"

- 12.	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

Dobór wymienników i pomp patrz załączniki.

- 1.1.	Zabezpieczenie instalacji co

Zabezpieczenie systemu zamkniętego, zgodnie z PN-B-02414-1999

naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa.

-	Poj. zładu z uwzględnieniem urządzeń i przewodów w węźle-Vz 8000 l

-	1 (10) = 999,7 kg/m3

-	(85) = 0,0321

-	min. poj. naczynia Vu = 8 x 0,0321 x999,7 = 257 l

-	  p0 = 1,3+2=15 m = 1,5 b              -	pmaks. = 3 b

-	poj. całkowita naczynia Vn

Vn = 257×3+13−1,5 = 685 l

Dobrano:	Naczynie REFLEX typu NG800- 1szt.

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla co '

p1 = 3 b		p2 = 16 b

t2 = 124C   940 kg/m3

(wymiennik typSL32; A=42,3mm2)

M = 447,3x2x42,3x10-6 16−3×940 = 4,18 kg/s   c = 0,36

d0=544,180,36×3x940 = 25,3 mm

Dobrano:	zawór typu SYR 1915 dn=32; d0=27

ciśnienie początku otwarcia – 3 b

ciśnienie zamknięcia  0,8 x 3=2,42 b

- 1.3.	Zabezpieczenie instalacji cw      zgodnie z PN-76/B-02440

G = 1,59×1×2×31,5 16−6 940 = 9712 kg/h

(wymiennik typSL70; A=31,5mm2)

do = 4×97123,14×1,59×0,25×6,6×940 = 19,9

Dobrano: zawór typu SYR 2115 - 1 szt. Dn 25

- 14.	 OBLICZENIA –ciąg dalszy +SPECYFIKACJA