SPIS TREŚCI

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ INSTALACJI PPOŻ.

Spis treści I  - Część opisowa:

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Sposób wykonania instalacji

- Materiały

- Wytyczne dla branż

- Informacja BIOZ

- Karta katalogowa zestawu pompowego

- Karta katalogowa zawór pierwszeństwa

- Karta katalogowa hydrantu wiszącego

- Karta katalogowa hydrantu wnękowego

- Karta katalogowa rewizji

- Karta katalogowa – odległości podwieszeń

- Wyniki obliczeń hydraulicznych i podstawowe materiały

Spis treści II  - Część graficzna:

1.   Sytuacja

2.   Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut piętra I

- Rzut piętra II

- Rozwinięcie instalacji wody część I

- Rozwinięcie instalacji wody część II

- Rozwinięcie instalacji p.poż.

- Zestaw Hydroforowy

- Schemat podłączenia zaworu pierwszeństwa

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu wymiany instalacji zimnej, ciepłej wody i instalacji ppoż.

w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XCIX w Warszawie stanowią:

- umowa nr 101/D-16/15 zawarta w dniu 15.04.2015 pomiędzy m.st. Warszawa Dzielnica

Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, a firm PRECYZJA z

siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20/166.

- wizja lokalna,

- dokumentacja budowlana archiwalna, zaktualizowana dla celów projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- inwentaryzacji instalacji sanitarnych obiektu dla celów projektowych

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt rozdzielenia instalacji wodnej ppoż  od instalacji

wody zimnej w celu zapewnienia wartości normowych dla instalacji hydrantowej oraz

wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w całym budynku.

Instalacja wody ppoż wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych natomiast

instalacja wody socjalnej zimnej z rur polipropylenowych BOR+ i ciepłej z rur

polipropylenowych BOR+ Stabi.

Woda do instalacji ppoż  i socjalnej doprowadzona będzie poprzez zestaw pompowy

firmy INSTAL COPMPACT ZH-ICL/M4.6.2B/0,37kW+OT40W  + RTS DN 65 z

wodomierzem na obejściu serwisowym, którego zadaniem będzie podniesienie ciśnienia

wody tak aby na najdalszym  zaworze hydrantowym uzyskać 0,20 MPa. Projektuje się

dodatkowe dwa hydranty ppoż jeden w piwnicy a drugi przy sali gimnastycznej.

Zapotrzebowanie na wodę dla celów socjalnych wynosi 5,92 l/s natomiast dla

celów ppoż 2 l/s.

3.   Sposób wykonania instalacji

Projektuje się  wymianę instalacji ppoż oraz wody socjalnej ciepłej i zimnej w całym

budynku. Nowa instalacja prowadzona będzie po trasach instalacji demontowanych

Instalacja ppoż wyposażona jest w hydranty HP25 spełniające hydrauliczne wymagania

normowe. W obrębie pomieszczenia zestawu pompowego woda zimna wykonana będzie

z rur stalowych ocynkowanych. W bruzdach ściennych rury należy układać luźno w celu

umożliwienia pracy przewodom.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować wełną mineralną grubości 6 mm w

płaszczu z folii aluminiowej. Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta

rur. Punkty stałe na instalacji wody ciepłej i cyrkulacji zostały zaprojektowane tak aby

zapewnić samokompensacje lub prowadzenie przewodów z uwzględnieniem wyboczenia.

Przewody w piwnicy należy obudować. W miejscach gdzie będą zamontowane zawory

należy zapewnić do nich dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne. W miejscach

występowania podciągów instalacje będą prowadzone pod nimi.

4.   Materiały

Instalacje ppoż projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint

natomiast instalację wody socjalnej z rur  polipropylenowych systemu BOR+.

5.   Wytyczne dla branż

Architektura

- pomieszczenie z zestawem pompowym wydzielić pożarowo ściany i strop REI 120,

drzwi EI60.

Elektryka

- zasilić zestaw pompowy sprzed ppoż. wyłącznika prądu zespołem kablowym PH90.

6.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne projektanta

6.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wodnej ppoż w budynku z hydrantami

wewnętrznymi na 4-ch kondygnacjach

Opracowanie obejmuje projekt dodatkowej instalacji ppoż, w części piwnicznej budynku, od miejsca podłączenia do przyłącza wody zimnej dn 80mm.znajdującego się w piwnicy (. Woda do instalacji ppoż doprowadzona będzie poprzez zestaw pompowy pożarowy, którego zadaniem będzie podniesienie ciśnienia wody tak aby na najdalszym zaworze hydrantowym uzyskać 0,20 MPa.

6.2. Przewidywane zagrożenia

Na terenie projektowanych robót mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe

lub uciążliwe dla zdrowia pracowników:

• podczas transportu materiałów,

• podczas rozładunku materiałów,

• podczas robót z narzędziami mechanicznymi,

• podczas prac na instalacjach zasilanych prądem elektrycznym,

• podczas prac na wysokościach (na drabinach, rusztowaniach).

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Prace z użyciem urządzeń mechanicznych (wiertarki, bruzdownice, wiertnice, i inne)

powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie  bezpiecznego ich

użytkowania ze zwróceniem uwagi na obowiązek przeprowadzania oględzin

stosowanych urządzeń zarówno przed przystąpieniem do prac jak i w trakcie ich

wykonywania.

Prace na wysokości powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych

pracowników pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych”.

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym

egzaminom sprawdzającym. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie

oraz być wyposażeni w kaski ochronne oraz inny sprzęt zabezpieczający.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknięcia zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych, teren

budowy zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony i wygrodzony biało –

czerwoną taśmą na wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu, oraz oznakowany

tablicami ostrzegawczymi.

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.

6.4.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i

zagrożeniom zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej – kaski, rękawice,

okulary, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Technicy, monterzy oraz osoby kierujące i nadzorujące prace powinny legitymować się aktualnym świadectwem uprawniającym do wykonywania robót na urządzeniach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych

muszą posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania,

konserwacji i przechowywania.

Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej

pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji

i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie

obowiązku stosowania z2-órych Norm Polskich dotyczących Bezpieczeństwa i

Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do

sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), oświadczam, że dokumentacja projektowa:

projekt wymiany instalacji zimnej, ciepłej wody i instalacji ppoż. Przy ul.

Fundamentowej 38/42 w Warszawie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Krzysztof Jabłonowski

Upr. bud ST-343/84

1. SPIS TREŚCI – część elektryczna

- Spis treści	7

- Oświadczenie – Klauzula	8

- Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do MOIIB	9

- Spis rysunków	13

- Opis techniczny	14

- Obliczenia techniczne	16

- Zestawienie podstawowych materiałów	17

- Obliczenia natężenia oświetlenia	18

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	16

- Rysunki wg spisu

- 2. OŚWIADCZENIE - K L A U Z U L A

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oświadczam, że projekt pt:

projekt wymiany instalacji zimnej, ciepłej wody i instalacji ppoż.

Przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie – część elektryczna

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant						   Sprawdzający

Zbigniew Winiarek					Waldemar Lasek

upr. nr Wa-379/01					upr. nr 63/79

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MOIIB.

4. SPIS RYSUNKÓW:

Nr  1 - Schemat zasilania TH

Nr  2 – Plan zasilania -piwnice.

Nr  3 – Plan zasilania - parter

Nr  4 – Plan inst. oświetlenia

Nr  5 – Plan inst. uziemienia

Nr  6 – Schemat rozdz.TH

5. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych siły, oświetlenia, automatyki w pomieszczeniu hydroforni w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie.

5.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą projektu,,

c) obowiązujących norm i przepisów (PBUE, PN).

5.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne w hydroforni:

- rozdzielnica TH hydroforni

- ochronę przepięciową II0,

- instalację siłową zasilania zestawu hydroforowego,

- instalację gniazd 1-faz.,

- instalację oświetleniową hydroforni

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

5.3. Charakterystyka obiektu.

Projektowana hydrofornia zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Po stronie odbiorów elektrycznych hydrofornia wyposażony będzie w:

- Zestaw hydroforowy na którego składają się cztery pompy obiegowe 400V,P=0,37kW

b)  automatykę sterowania pomp zintegrowana z zestawem

c) budynek jest wyposażony w główny wyłącznik pożarowy

5.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w hydroforni:

Przewiduje się:

- demontaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniu przeznaczonym na

hydrofornię

- podłączenie projektowanej linii zasilającej do projektowanej rozdzielnicy TH

- montaż rozdzielnicy szafkowej 230/400V TH

- montaż instalacji oświetleniowej opisanej w p-cie 6.7.,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,

- instalację gniazd 1-faz.,

- instalację automatyki

- instalację połączeń wyrównawczych.

5.5. Zasilanie, rozdzielnica TH.

Energia elektryczna do TH hydroforni doprowadzona jest z rozdzielnicy głównej RG z przed wyłącznika głównego budynku projektowaną linią zasilającą NHXH 5x4mm2  E90/180 nt w rurce fi 28 Zabezpieczenie linii zasilającej bezpiecznikami 20A.

W rozdzielnicy należy dodatkowo zamontować projektowany rozłącznik RBK-00 plombowany z wkładkami bezp.32A.W nowo projektowanej obudowie należy zamontować licznik energii czynnej 10/40A

Rozdzielnicę TH hydroforni zaprojektowano w oparciu o szafkę blaszaną posiadającą stopień ochrony IP55 z wyposażeniem zgodnie z rys. nr 6. W rozdzielnicy należy umieścić foliowaną odbitkę ksero schematu głównego rozdzielnicy wg rys. nr 1 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla hydroforni będzie wspólny z innymi odbiorami budynku.

5.6. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

Projektowaną instalację wykonać przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm2, n/t, z osprzętem szczelnym. Ze względu na zabudowę technologiczną hydroforni, oraz rodzaj budynku, zastosowano oprawy jarzeniowe, bryzgoszczelne, przemysłowe  ze świetlówką 2x36W. Przybliżoną lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 4 . Ilość punktów świetlnych wynika z załączonych do projektu obliczeń. Oprawy mocować na stropie na wysokości ok. 2,6m od podłogi. Instalację oświetleniową należy zasilić  rozdzielnicy, TH zgodnie ze schematem rys.

Gniazdo wtykowe montowane obok  rozdzielnicy TH

5.7. Ochrona od porażeń.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy,

- izolacja przewodów,

- obudowa silników,

- wyłączniki różnicowoprądowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wyłączniki nadmiarowoprądowe,

- wyłączniki różnicowoprądowe.

Układ sieci w węźle TN-S.

5.8. Instalacja połączeń wyrównawczych

Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają:

- zestaw hydroforowy

- obudowa rozdzielnicy,

-  zaciski PE gniazd, ,

- silniki.

Instalację połączeń wyrównawczych w hydroforni wykonać płaskownikiem FeZn30x2mm, układanym na wys. do 1,2m od podłogi (należy wykorzystać istniejącą instalację połączeń wyrównawczych). Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., i z.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn30x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 5-tą żyłą przewodu zasilającego (żyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn30x2mm. Żyłę ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy RG z szyną połączeń wyrównawczych. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE przewodów zasilających silniki.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno łączyć z przewodem N linii zasilającej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiać żył neutralno-roboczych N przewodów zasilających urządzenia.

Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Bednarkę pomalować w poprzeczne żółtozielone pasy.

6. Obliczenia techniczne.

6.1. Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń wlz

1. zestaw hydroforowy .			            1,48 kW

2. gniazda 1-faz					1,2 kW

3. oświetlenie					0,4kW

4. automatyka					0,1 kW

Łącznie  Pi =	3,1 kW

Moc szczytowa Ps = 2,1kW       cos = 0,9

In = = 3,4A

Dla zasilania rozdzielnicy TH przyjęto projektowaną linię zasilającą wykonaną przewodem NHXH 5x4mm2 o obciążalności żył 27A. Ze względu na selektywność zabezpieczeń, przyjmuje się zabezpieczenie w rozdzielnicy RA bezpiecznikiem 20A

Spadek napięcia wlz U < 2%

6.2. Instalacja oświetlenia hydroforni.

Obliczenia natężenia oświetlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

Pomieszczenie hydroforni:

- hopr.=2,5m, Spom.= 9,1 m2,

- wymagane średnie natężenie oświetlenia Eśr= 200Lx.

Wyniki obliczeń załączone do projektu.

W pomieszczeniu hydroforni należy zainstalować 2 oprawy jarzeniowe typu CO1-236 ze świetlówkami 2x36W.

Poziom średniego natężenia oświetlenia wynosi Eś=246Lx.

7. Zestawienie podstawowych materiałów

1  Rozdzielnica hydroforni TH wg. Rys6…………………………………………….szt 1

2 Rozłącznik RBK-00 (plombowany)         (Apator)………………………….szt. 1

3 Wkładki bezpiecznikowe mocy typu 00  40A	……………………………...szt  3

4 Licznik energii czynnej 10/40A  3-faz. bezp………………………………...szt.1

5 Skrzynka na licznik 400x250x200……………………………………………szt.1

6. Oprawa jarzeniowa przemysłowa bryzgoszczelna , 2x36W……………  szt. 1

7 Oprawa świetlówkowa 2x36W IP65 z mod. awaryjnym 1x36 W/1h……..szt. 1

8. Wyłącznik oświetleniowy bryzgoszczelny 10A, 230V…….……………szt. 1

9. Płaskownik FeZn 30x2............................................................................mb.45

10. Przewód kabelkowy NHXH 5x4 E90/180............................................. mb. 30

11. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 mm2.....................................................mb.15

12     "              "           YDY 3x2,5 mm2.......................................................mb. 5

13     "              "           YDY 4x1,0 mm2.......................................................mb. 5

14. Rura winidurowa RVS28........................................................................mb.40

15. Rura winidurowa RVS22........................................................................mb.20

16. Puszka n/t 4-ro wylotowa........................................................................szt.1

17 Płaskownik Fe/Zn 30x4 mm…………………………………………….mb 20

18  Przewód LYżo 25mm²……………………………………………………..mb 5

19 Przewód LYżo 16mm²	…………………………………………………...mb  10

8. Obliczenia natężenia oświetlenia

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, W ZAKRESIE ROBÓT W HUDROFORNII

- Zakres Inwestycji

Projekt budowlano-wykonawczy zasilania hydroforni. w istniejącym budynku.

Prace obejmują:

- montaż urządzeń w hydroforni  i podłączenie zestawu hydroforowego

- montaż przewodów i armatury

-próby i regulacja

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren budowy stanowi hydrofornia w Liceum Ogólnokształcącym Nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnątrz istniejącego budynku.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Do realizacji zakresu robót związanych z budową hydroforni będą użyte materiały i sprzęty, które mogą powodować:

- drobne urazy górnych i dolnych kończyn, otarcia naskórka, skaleczenia, stłuczenia

- oparzenia

- poważniejsze stłuczenia, zwichnięcia i złamania kończyn dolnych i górnych, urazy oczu, zranienia głowy.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie robót nie ma prac szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformować pracowników o niebezpieczeństwach, bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót.

Pracownicy wykonujący roboty montażowe powinni być zapoznani z programem robót, a także poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Pracownikom należy wydać odzież, stosowną do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom, wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

W obiekcie nie ma stref szczególnego zagrożenia.

Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem.

Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, buty ochronne a przypadkach koniecznych także okulary ochronne.

Prace instalacyjne związane z wykonaniem hydroforni winny być przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.

Opracował

Zbigniew Winiarek