Opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA  OŚWIETLENIA

ULICY  KINOWEJ

1. Dane wyjściowe.

Napięcie zasilania                               230V/400V   50Hz

- 2. Instalacje elektryczne.

- Instalacje we wszystkich słupach oświetleniowych wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wewnątrz słupa. Zastosować tabliczki przyłączeniowe TB-1. Przewidzieć konieczność włączenia instalacji nowych słupów do istniejącej sieci oświetleniowej.

| - 71332000-4 | Geotechniczne usługi inżynieryjne |
| --- | --- |
| - 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| - 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |
| - 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| - 45232200-4 | Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych |

- 3. Przedmiot i zakres robót.

- Demontaż starych słupów betonowych i opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznej słupa oraz złącza słupowego.

- Montaż nowych słupów oświetleniowych z przyłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej,  montaż wysięgników i opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilającej oprawę, skrzynki podziałowej oraz odtworzenie nawierzchni.

- Pas drogowy ulicy Kinowej wynosi około 20m.

- Zdemontowane słupy, oprawy oraz osprzęt elektryczny należy zutylizować na koszt Wykonawcy, po porozumieniu się z konserwatorem oświetlenia dzielnicy.

- Wykonać pomiary i dostarczyć protokoły pomiarów oporności izolacji kabli zasilających, przed rozpoczęciem prac montażowych i po ich zakończeniu.

- Przy podpisywaniu umowy należy dołączyć:

- •	karty katalogowe oferowanych wyrobów,

- •	deklaracje na znak CE wystawioną przez producenta sprzętu,

- •	Certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą.

- Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne nowego słupa i oprawy:

- •  Słup aluminiowy, cylindryczno-stożkowy,

- o	    anodowany,

- o	o dolnej krawędzi wnęki na wysokości  600mm od podstawy słupa, wnęka wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do złącza słupowego,

- o	  na tylnej ściance wnęki musi być przyspawana szyna aluminiowa do   zamontowania złącza słupowego,

- o	  zabezpieczony elastomerem  w kolorze słupa do  dolnej krawędzi wnęki,

- o	powierzchnia elastomeru musi być pomalowana farbą odporną na działanie  promieni UV- dobraną do koloru słupa,

- o	  wysokość słupa 9m,

- o	  musi posiadać kategorię bezpieczeństwa biernego 100 NE 2,

- o	  spełniający parametry wytrzymałościowe dla ciężaru opraw do 15 kg.

- •  Złącze słupowe.

- •  Wysięgnik aluminiowy, jednoramienny 1,5m, realizujący zawieszenie oprawy na h=9m,

- Wysięgnik aluminiowy, jednoramienny 1,0m, realizujący zawieszenie oprawy na h=6m,

- -  anodowane w kolorze słupa.

- •   Fundament do słupa h=9m.

- •   Oprawa umożliwiająca montaż pionowy lub poziomy,

- o	wykonana z aluminium zabezpieczona powłoką anodowaną lub malowana proszkowo,

- o	klasa szczelności IP 66 dla modułu optycznego i zasilacza (cała oprawa),

- o	zastosowane diody CREE XM-L2 lub równoważne,

- o	dwukomorowa, zabezpieczona płaską szybą,

- o  sprawność oprawy nie może być mniejsza niż 85%,

- o	panel LED wyposażony w diody o barwie ciepłej 3000-3500K, stanowiący integralną całość,

- o	oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym,

- o	układ zasilający musi zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu min. 10kV,

- o	musi posiadać zabezpieczenie zapobiegające termicznemu uszkodzeniu panelu LED, (czujnik kontroli temperatury modułu),

- o	panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych,

- o	trwałość LED i sterownika min. 50 000h,

- o	efektywność świetlna oprawy po stratach nie mniej niż 100 / 85L/W,

- o	maksymalny pobór mocy oprawy LED  do  80W – strumień świetlny min. 7500 lm,

- o   maksymalny pobór mocy oprawy LED  do 60W – strumień świetlny min. 4500 lm ,

- o	przystosowana do pracy w zakresie temperatur -400C - +450C,

- o	z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych – wymiana modułu nie może przekraczać 20% wartości oprawy,

- o	oprawa w klasie efektywności energetycznej A++,

- o	oprawa musi posiadać certyfikat CE i być zgodna z obowiązującą normą,

- o	dane fotometryczne oprawy muszą być zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych,

- o	w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

- •	Nowa instalacja elektryczna, zasilająca oprawy w słupie.

- Zaproponowane oprawy mają charakteryzować się jednolitą powierzchnią w części górnej (brak radiatora umieszczonego na zewnątrz), co wpływa na utrudnienie w zbieraniu się zanieczyszczeń ze środowiska.

- Zastosowane słupy oraz oprawy muszą zapewnić natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oprawy muszą być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych dostarczy, do akceptacji pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego, obliczenia natężenia proponowanego oświetlenia, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

- Warunki oświetlenia oraz obliczenia fotometryczne dla danej drogi muszą zostać ustalone przez Oferenta na etapie prac przygotowawczych.

- Na proponowane słupy oświetleniowe oraz oprawy trzeba uzyskać pozytywną opinię Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawa przed przystąpieniem do prac w terenie.

- Zakres prac musi uzyskać akceptację pisemną przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich Warszawa, przed przystąpieniem do prac w terenie.

- Po wykonaniu prac dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w standardzie zgodnym z wymogami Zarządu Dróg Miejskich Warszawa wraz z protokołami pomiarów natężenia oświetlenia nowych opraw oraz protokołami pomiarów  ochrony przeciwporażeniowej  instalacji elektrycznej w nowych słupach.

4. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:

- posadowienia wysokościowego fundamentów słupów latarń,

- słupów latarń i opraw oświetleniowych,

- kablowej linii zasilającej,

- instalacji elektrycznej słupów,

- użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych elementów obiektu,

- wykonania robót i dokładności montażu,

- prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz poprawności połączeń.

Szczegóły zastosowanych rozwiązań i urządzeń - muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w koncepcji prac budowlanych.

W trakcie czynności odbiorowych, Zamawiający losowo wskaże 10% zamontowanych opraw, które należy zdemontować i przekazać do wskazanego przez Zamawiającego krajowego laboratorium, celem potwierdzenia iż zastosowane oprawy spełniają wymagania specyfikacji.

Całkowite koszty demontażu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania robót tymczasowych; organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie mienia osób trzecich, ochrona środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy uporządkować teren budowy i teren przyległy. Chodniki, teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z  zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) oraz poddać pracom naprawczym zgodnie z projektem gospodarki zielenią (np.: przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

6. Postanowienia końcowe

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przebudowa oświetlenia ulicy w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak:

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,

- koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z zatwierdzonej koncepcji prowadzenia robót,

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

- koszty ewentualnych badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót,

- koszty badań i pomiarów (w tym ewentualnych badań laboratoryjnych opraw oświetleniowych) w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.