## Odbiorniki
|  | Symbol odb. | Symbol pomiesz. | ti [°C] | Qdane [W] | Qdobr [W] | Qzysk [W] | G [kg/h] | tz [°C] |  | tp [°C] |  | Typ grzejnika |  |  | L [mm] |  | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0
Jednostka budynku: Domyślne
Kondygnacja: BRAK
Jednostka budynku: BRAK
|  | G: 01 |  | 20 | 680 | 680 | 0 | 19.9 | 79 |  | 49.8 |  | C22-500 |  |  | 600 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 02 |  | 20 | 1630 | 1630 | 0 | 49.5 | 79.2 |  | 51 |  | C22-500 |  |  | 1400 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 02 |  | 20 | 1630 | 1630 | 0 | 49.5 | 79.2 |  | 51 |  | C22-500 |  |  | 1400 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 03 |  | 20 | 1340 | 1340 | 0 | 47.8 | 78.1 |  | 54.1 |  | C22-500 |  |  | 1100 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 03 |  | 20 | 1340 | 1340 | 0 | 49 | 77.8 |  | 54.3 |  | C22-500 |  |  | 1100 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 04 |  | 20 | 480 | 480 | 0 | 12.8 | 78.2 |  | 46.1 |  | C22-600 |  |  | 400 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 05 |  | 20 | 1130 | 1130 | 0 | 35.7 | 79.1 |  | 51.9 |  | C22-500 |  |  | 1000 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 06 |  | 20 | 820 | 820 | 0 | 27.5 | 79.3 |  | 53.7 |  | C22-500 |  |  | 700 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 07 |  | 20 | 510 | 510 | 0 | 12.8 | 79.1 |  | 45 |  | C22-500 |  |  | 500 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 08 |  | 20 | 640 | 640 | 0 | 17.2 | 78.9 |  | 47 |  | C22-500 |  |  | 600 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 09 |  | 20 | 1080 | 1080 | 0 | 28.8 | 79.5 |  | 47.3 |  | C22-500 |  |  | 1000 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 09 |  | 20 | 1080 | 1080 | 0 | 28.8 | 79.4 |  | 47.3 |  | C22-500 |  |  | 1000 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 09 |  | 20 | 1080 | 1080 | 0 | 28.8 | 79.5 |  | 47.3 |  | C22-500 |  |  | 1000 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 10 |  | 20 | 550 | 550 | 0 | 17.2 | 79.3 |  | 51.8 |  | C22-600 |  |  | 400 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 11 |  | 20 | 550 | 550 | 0 | 18.9 | 79.3 |  | 54.3 |  | C22-600 |  |  | 400 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 12 |  | 20 | 890 | 890 | 0 | 24.8 | 79.5 |  | 48.7 |  | C22-500 |  |  | 800 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 12 |  | 20 | 890 | 890 | 0 | 24.9 | 79.4 |  | 48.7 |  | C22-500 |  |  | 800 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 13 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 31.8 | 79.4 |  | 51.9 |  | C22-500 |  |  | 900 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 14 |  | 20 | 640 | 640 | 0 | 18.6 | 78.8 |  | 49.3 |  | C22-500 |  |  | 600 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 15 |  | 20 | 1630 | 1630 | 0 | 59.4 | 78.9 |  | 55.4 |  | C22-900 |  |  | 800 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: 16 |  | 16 | 1000 | 1000 | 0 | 23.5 | 79.1 |  | 42.7 |  | C22-500 |  |  | 900 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 16 |  | 16 | 1000 | 1000 | 0 | 23.4 | 79.2 |  | 42.6 |  | C22-500 |  |  | 900 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 16 |  | 16 | 1000 | 1000 | 0 | 25 | 79.1 |  | 44.8 |  | C22-500 |  |  | 900 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 17 |  | 16 | 1430 | 1430 | 0 | 37.2 | 79.3 |  | 46.3 |  | C33-500 |  |  | 900 |  | 500 | 152 | 100
|  | G: 17 |  | 16 | 1430 | 1430 | 0 | 37.2 | 79.3 |  | 46.3 |  | C33-500 |  |  | 900 |  | 500 | 152 | 100
|  | G: 18 |  | 16 | 740 | 740 | 0 | 21.4 | 79.3 |  | 49.7 |  | H20-500 |  |  | 900 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 19 |  | 16 | 550 | 550 | 0 | 14.7 | 79.2 |  | 47.2 |  | H20-500 |  |  | 700 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 19 |  | 16 | 550 | 550 | 0 | 14.8 | 79.2 |  | 47.2 |  | H20-500 |  |  | 700 |  | 500 | 102 | 100
|  | G: 20 |  | 20 | 800 | 800 | 0 | 23.6 | 79.1 |  | 50.1 |  | C22-900 |  |  | 500 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: 21 |  | 20 | 1490 | 1490 | 0 | 58.9 | 79.3 |  | 57.6 |  | C22-900 |  |  | 700 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: 101 |  | 20 | 1350 | 1350 | 0 | 41.5 | 79 |  | 51.1 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 101 |  | 20 | 1350 | 1350 | 0 | 42 | 78.8 |  | 51.2 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 101 |  | 20 | 1350 | 1350 | 0 | 41.5 | 79 |  | 51.1 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 102 |  | 24 | 1160 | 1160 | 0 | 37.1 | 77.9 |  | 51 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 103 |  | 20 | 1160 | 1160 | 0 | 30.1 | 77.9 |  | 44.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 104 |  | 20 | 1340 | 1340 | 0 | 40.4 | 79.1 |  | 50.7 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 104 |  | 20 | 1340 | 1340 | 0 | 41.3 | 78.7 |  | 50.9 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 104 |  | 20 | 1340 | 1340 | 0 | 40.4 | 79.1 |  | 50.7 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 105 |  | 20 | 670 | 670 | 0 | 18.7 | 78.3 |  | 47.6 |  | C11-600 |  |  | 900 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 106 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 29.9 | 79.2 |  | 47.1 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 106 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 29.9 | 79.2 |  | 47.1 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 106 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.4 | 78.9 |  | 47.3 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 107 |  | 20 | 1170 | 1170 | 0 | 33 | 79.4 |  | 49 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 107 |  | 20 | 1170 | 1170 | 0 | 33 | 79.4 |  | 49 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 107 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.2 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 108 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.2 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 108 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.1 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 108 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.1 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 109 |  | 20 | 670 | 670 | 0 | 18.9 | 78.1 |  | 47.7 |  | C11-600 |  |  | 900 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 110 |  | 20 | 1250 | 1250 | 0 | 34.5 | 78.7 |  | 47.6 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 110 |  | 20 | 1250 | 1250 | 0 | 35 | 78.4 |  | 47.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 110 |  | 20 | 1250 | 1250 | 0 | 34.3 | 78.8 |  | 47.5 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 110 |  | 20 | 1250 | 1250 | 0 | 34.3 | 78.8 |  | 47.5 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 111 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 29.1 | 78.7 |  | 48.6 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 111 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 28.9 | 78.8 |  | 48.5 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 111 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 28.9 | 78.8 |  | 48.5 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 111 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 29.1 | 78.7 |  | 48.6 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 111 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 29.5 | 78.4 |  | 48.7 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 111 |  | 20 | 1020 | 1020 | 0 | 29.8 | 78.2 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 112 |  | 20 | 780 | 780 | 0 | 23.3 | 78.4 |  | 49.7 |  | C22-600 |  |  | 600 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 113 |  | 20 | 700 | 700 | 0 | 18 | 78.2 |  | 44.9 |  | C22-600 |  |  | 600 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 114 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.4 | 78.9 |  | 47.3 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 114 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.5 | 78.9 |  | 47.3 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 114 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.5 | 78.9 |  | 47.3 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 115 |  | 20 | 650 | 650 | 0 | 17 | 78.8 |  | 46 |  | C11-600 |  |  | 900 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 115 |  | 20 | 650 | 650 | 0 | 17.1 | 78.7 |  | 46 |  | C11-600 |  |  | 900 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 115 |  | 20 | 650 | 650 | 0 | 17.1 | 78.7 |  | 46 |  | C11-600 |  |  | 900 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 116 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.2 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 116 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.1 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 116 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 30.1 | 79.1 |  | 47.2 |  | C22-600 |  |  | 900 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 117 |  | 20 | 700 | 700 | 0 | 17.4 | 79.1 |  | 44.5 |  | C22-600 |  |  | 600 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 201 |  | 20 | 1620 | 1620 | 0 | 50.8 | 78.7 |  | 51.3 |  | C22-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 201 |  | 20 | 1620 | 1620 | 0 | 52.1 | 78.3 |  | 51.6 |  | C22-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 201 |  | 20 | 1620 | 1620 | 0 | 50.8 | 78.7 |  | 51.3 |  | C22-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 202 |  | 20 | 1210 | 1210 | 0 | 34.7 | 77 |  | 47.1 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 202 |  | 20 | 1210 | 1210 | 0 | 34.7 | 77 |  | 47.1 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 203 |  | 20 | 1600 | 1600 | 0 | 48.8 | 78.8 |  | 50.6 |  | C22-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 203 |  | 20 | 1600 | 1600 | 0 | 48.8 | 78.8 |  | 50.6 |  | C22-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 203 |  | 20 | 1600 | 1600 | 0 | 50.5 | 78.2 |  | 51 |  | C22-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 204 |  | 20 | 960 | 960 | 0 | 31.9 | 77.4 |  | 51.6 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 205 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.5 | 78.7 |  | 48.7 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 205 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 37.9 | 78.1 |  | 49.1 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 205 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.5 | 78.7 |  | 48.7 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 206 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.2 | 78.9 |  | 48.6 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 206 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.2 | 78.9 |  | 48.6 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 206 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.8 | 78.6 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 207 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.8 | 78.6 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 207 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.8 | 78.6 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 207 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.8 | 78.6 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 208 |  | 20 | 960 | 960 | 0 | 32.6 | 77.1 |  | 51.8 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 209 |  | 20 | 1060 | 1060 | 0 | 32.9 | 78.3 |  | 50.6 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 209 |  | 20 | 1060 | 1060 | 0 | 32.9 | 78.3 |  | 50.6 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 209 |  | 20 | 1060 | 1060 | 0 | 33.7 | 77.9 |  | 50.9 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 209 |  | 20 | 1060 | 1060 | 0 | 34.3 | 77.5 |  | 51.1 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 209 |  | 20 | 1060 | 1060 | 0 | 33.7 | 77.9 |  | 50.9 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 210 |  | 20 | 1120 | 1120 | 0 | 40.9 | 77.5 |  | 54 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 210 |  | 20 | 1110 | 1110 | 0 | 37.6 | 78.3 |  | 53 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 210 |  | 20 | 1110 | 1110 | 0 | 37.8 | 78.2 |  | 53 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 210 |  | 20 | 1110 | 1110 | 0 | 37.8 | 78.2 |  | 53 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 210 |  | 20 | 1110 | 1110 | 0 | 38.6 | 77.9 |  | 53.2 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 210 |  | 20 | 1110 | 1110 | 0 | 37.6 | 78.3 |  | 53 |  | C22-600 |  |  | 800 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 211 |  | 20 | 940 | 940 | 0 | 30.7 | 77.9 |  | 51.6 |  | C22-600 |  |  | 700 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 212 |  | 20 | 1560 | 1560 | 0 | 46 | 77.7 |  | 48.6 |  | C33-600 |  |  | 900 |  | 600 | 152 | 100
|  | G: 213 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 37.2 | 78.4 |  | 48.9 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 213 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 37.4 | 78.3 |  | 48.9 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 213 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 37.2 | 78.4 |  | 48.9 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 214 |  | 20 | 800 | 800 | 0 | 22.1 | 77.9 |  | 46.7 |  | C11-600 |  |  | 1100 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 214 |  | 20 | 800 | 800 | 0 | 22.1 | 77.9 |  | 46.7 |  | C11-600 |  |  | 1100 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 214 |  | 20 | 800 | 800 | 0 | 21.7 | 78.2 |  | 46.6 |  | C11-600 |  |  | 1100 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 215 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.8 | 78.6 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 215 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 37.1 | 78.4 |  | 48.9 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 215 |  | 20 | 1280 | 1280 | 0 | 36.8 | 78.6 |  | 48.8 |  | C22-600 |  |  | 1000 |  | 600 | 102 | 100
|  | G: 216 |  | 20 | 1560 | 1560 | 0 | 43.2 | 78.9 |  | 47.9 |  | C33-600 |  |  | 900 |  | 600 | 152 | 100
|  | G: 2.1 |  | 20 | 200 | 200 | 0 | 5.3 | 75.3 |  | 42.9 |  | C11-450 |  |  | 400 |  | 450 | 60 | 100
|  | G: 4.1 |  | 24 | 340 | 340 | 0 | 10.5 | 76.5 |  | 48.6 |  | C22-450 |  |  | 400 |  | 450 | 102 | 100
|  | G: P.01 |  | 20 | 360 | 360 | 0 | 16.4 | 76.5 |  | 57.7 |  | C11-450 |  |  | 500 |  | 450 | 60 | 100
|  | G: P.02 |  | 20 | 420 | 420 | 0 | 17.4 | 76.7 |  | 56 |  | C11-450 |  |  | 600 |  | 450 | 60 | 100
|  | G: P.06 |  | 16 | 900 | 900 | 0 | 20.9 | 79.2 |  | 42.2 |  | C11-900 |  |  | 800 |  | 900 | 60 | 100
|  | G: P.06 |  | 16 | 900 | 900 | 0 | 20.8 | 79.3 |  | 42.1 |  | C11-900 |  |  | 800 |  | 900 | 60 | 100
|  | G: P.06 |  | 16 | 900 | 900 | 0 | 20.9 | 79.2 |  | 42.2 |  | C11-900 |  |  | 800 |  | 900 | 60 | 100
|  | G: P.06 |  | 16 | 640 | 640 | 0 | 15.4 | 76.8 |  | 41.1 |  | CV11-900 |  |  | 600 |  | 900 | 60 | 100
|  | G: P.06 |  | 16 | 640 | 640 | 0 | 14.9 | 77.6 |  | 40.7 |  | CV11-900 |  |  | 600 |  | 900 | 60 | 100
|  | G: P.06 |  | 16 | 640 | 640 | 0 | 14.6 | 78.2 |  | 40.4 |  | CV11-900 |  |  | 600 |  | 900 | 60 | 100
|  | G: P.11 |  | 24 | 1320 | 1320 | 0 | 37.1 | 79.6 |  | 49 |  | C22-900 |  |  | 800 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: P.11 |  | 24 | 1320 | 1320 | 0 | 37 | 79.6 |  | 49 |  | C22-900 |  |  | 800 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: P.13 |  | 24 | 1440 | 1440 | 0 | 39.2 | 79.4 |  | 47.9 |  | C22-900 |  |  | 900 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.8 | 79.2 |  | 39.7 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.8 | 79.2 |  | 39.7 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.8 | 79.2 |  | 39.8 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 20 | 78.9 |  | 39.9 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 20 | 78.9 |  | 39.9 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 20.1 | 78.8 |  | 39.9 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.8 | 79.2 |  | 39.7 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.8 | 79.2 |  | 39.7 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.9 | 79.1 |  | 39.8 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.14 |  | 16 | 910 | 910 | 0 | 19.8 | 79.2 |  | 39.7 |  | C11-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: P.18 |  | 20 | 2240 | 2240 | 0 | 61.6 | 79.4 |  | 48.2 |  | C22-900 |  |  | 1200 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: P.18 |  | 20 | 2240 | 2240 | 0 | 70.6 | 79.5 |  | 52.3 |  | C22-900 |  |  | 1100 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: P.18 |  | 20 | 2240 | 2240 | 0 | 61.9 | 79.3 |  | 48.3 |  | C22-900 |  |  | 1200 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: P.19 |  | 20 | 640 | 640 | 0 | 16.5 | 79.4 |  | 46.1 |  | C22-600 |  |  | 500 |  | 600 | 102 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | 3,6_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.07 |  | 2 | 0.15 |  | 3
|  | 4 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 10.2 |  | 2 | 0.51 |  | 2
|  | 4 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.1 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 5 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 10.22 |  | 2 | 0.51 |  | 2
|  | 5 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.1 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 7 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 9.99 |  | 2 | 0.5 |  | 2
|  | 7 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.72 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 8 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 9.99 |  | 2 | 0.5 |  | 2
|  | 8 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.72 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 10_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 12.5 |  | 2 | 0.63 |  | 2
|  | 10_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.61 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 13 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.42 |  | 2 | 0.17 |  | 3
|  | 13 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.18 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 15 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.7 |  | 2 | 0.13 |  | 2
|  | 15 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.31 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 16 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.97 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 17 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.31 |  | 2 | 0.22 |  | 2
|  | 18 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.58 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 19 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.35 |  | 2 | 0.22 |  | 2
|  | 19 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.58 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 20 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.38 |  | 2 | 0.22 |  | 2
|  | 21 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 22 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.1 |  | 2 | 0.25 |  | 2
|  | 22 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 23 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.1 |  | 2 | 0.25 |  | 2
|  | 25 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.2 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 26 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.01 |  | 2 | 0.15 |  | 3
|  | 27 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.87 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 28 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.38 |  | 2 | 0.17 |  | 3
|  | 28 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.99 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 29 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.21 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 30 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.56 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 31 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.97 |  | 2 | 0.2 |  | 2
|  | 31 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.56 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 32 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4 |  | 2 | 0.2 |  | 2
|  | 33 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 34 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.7 |  | 2 | 0.24 |  | 3
|  | 34 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 35 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.7 |  | 2 | 0.24 |  | 3
|  | 37 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.57 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 38 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.02 |  | 2 | 0.1 |  | 3
|  | 39 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.23 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 40 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.54 |  | 2 | 0.18 |  | 2
|  | 41 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.31 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 42 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.89 |  | 2 | 0.19 |  | 2
|  | 42_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.02 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 43_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.5 |  | 2 | 0.18 |  | 3
|  | 45 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 46 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.27 |  | 2 | 0.31 |  | 2
|  | 47 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 48 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.68 |  | 2 | 0.28 |  | 2
|  | 48_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.36 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 49_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.7 |  | 2 | 0.23 |  | 2
|  | 51 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 52 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.94 |  | 2 | 0.2 |  | 2
|  | 53 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.38 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 54 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.03 |  | 2 | 0.1 |  | 3
|  | 55 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.23 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 56 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.44 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 56 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.23 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 57 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.44 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 59 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 60 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.18 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 60 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 61 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.2 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 62 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.33 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 63 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 63 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.33 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 64 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.19 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 65 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.08 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 66 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.82 |  | 2 | 0.14 |  | 3
|  | 66 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.08 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 67 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.82 |  | 2 | 0.14 |  | 3
|  | 69 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 70 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.26 |  | 2 | 0.16 |  | 2
|  | 70 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 71 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.24 |  | 2 | 0.16 |  | 2
|  | 72 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.37 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 73 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.23 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 73 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.37 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 74 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.21 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 75 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.33 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 76 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.58 |  | 2 | 0.13 |  | 3
|  | 76 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.33 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 77 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.58 |  | 2 | 0.13 |  | 3
|  | 79 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.91 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 80 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.35 |  | 2 | 0.17 |  | 2
|  | 81 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.4 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 82 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.34 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 82 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.4 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 83 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.31 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 84 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.36 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 85 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.68 |  | 2 | 0.13 |  | 3
|  | 85 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.36 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 86 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.68 |  | 2 | 0.13 |  | 3
|  | 88 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.92 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 89 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.48 |  | 2 | 0.17 |  | 2
|  | 89 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.92 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 90 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.47 |  | 2 | 0.17 |  | 2
|  | 91 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.52 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 92 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.37 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 92_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.76 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 93_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.45 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 94 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.93 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 95 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.4 |  | 2 | 0.22 |  | 2
|  | 96 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.51 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 97 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.32 |  | 2 | 0.12 |  | 2
|  | 97 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.47 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 98 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.35 |  | 2 | 0.17 |  | 2
|  | 99 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.46 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 100 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.68 |  | 2 | 0.18 |  | 3
|  | 100 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.68 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 101 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.5 |  | 2 | 0.17 |  | 2
|  | 104 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.05 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 105 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.73 |  | 2 | 0.34 |  | 3
|  | 106 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.26 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 107 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.7 |  | 2 | 0.38 |  | 2
|  | 108 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.28 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 109 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.11 |  | 2 | 0.11 |  | 2
|  | 109 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.28 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 110 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.1 |  | 2 | 0.1 |  | 2
|  | 111 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.13 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 112 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.67 |  | 2 | 0.38 |  | 2
|  | 112 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.13 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 113 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.67 |  | 2 | 0.38 |  | 2
|  | 115 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.31 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 116 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.44 |  | 2 | 0.37 |  | 3
|  | 117 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.27 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 118 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.62 |  | 2 | 0.38 |  | 2
|  | 118 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.52 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 119 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.34 |  | 2 | 0.32 |  | 2
|  | 120 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.19 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 121 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.05 |  | 2 | 0.1 |  | 2
|  | 121 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.62 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 122 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.6 |  | 2 | 0.38 |  | 2
|  | 123 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.98 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 124 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.63 |  | 2 | 0.33 |  | 2
|  | 124 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.03 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 125 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.62 |  | 2 | 0.38 |  | 2
|  | 127 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.34 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 128 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.07 |  | 2 | 0.2 |  | 4
|  | 129 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.02 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 130 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.52 |  | 2 | 0.13 |  | 2
|  | 130 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.56 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 131 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.94 |  | 2 | 0.15 |  | 2
|  | 132 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.63 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 133 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.18 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 133 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.63 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 134 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.15 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 135 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.27 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 136 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.9 |  | 2 | 0.24 |  | 3
|  | 136 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.27 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 137 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.9 |  | 2 | 0.24 |  | 3
|  | 138 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.06 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | 139 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.77 |  | 2 | 0.19 |  | 4
|  | 140 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.09 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 141 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.1 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 141_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.47 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 144 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.06 |  | 2 | 0.4 |  | 2
|  | 144 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.63 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 146 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.7 |  | 2 | 0.14 |  | 2
|  | 146 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.96 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 147 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.88 |  | 2 | 0.29 |  | 2
|  | 147 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.17 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 149 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.57 |  | 2 | 0.33 |  | 2
|  | 149 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.57 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 150 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.54 |  | 2 | 0.33 |  | 2
|  | 150 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.57 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 152 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.29 |  | 2 | 0.36 |  | 2
|  | 152 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 153 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.29 |  | 2 | 0.36 |  | 2
|  | 153 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 156_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.52 |  | 2 | 0.38 |  | 3
|  | 156_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.19 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 158 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.59 |  | 2 | 0.23 |  | 2
|  | 158 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 6.19 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 160 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.27 |  | 2 | 0.11 |  | 2
|  | 160 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.54 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 162 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.3 |  | 2 | 0.41 |  | 2
|  | 162 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.58 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 164 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.98 |  | 2 | 0.4 |  | 2
|  | 164 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.05 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 165_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.33 |  | 2 | 0.37 |  | 2
|  | 165_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.91 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 167_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 13.94 |  | 2 | 0.7 |  | 1
|  | 167_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 170 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 10.29 |  | 2 | 0.51 |  | 2
|  | 170 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.63 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 172 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.57 |  | 2 | 0.43 |  | 2
|  | 172 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.57 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 174 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.48 |  | 2 | 0.42 |  | 2
|  | 174 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.89 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 175_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.25 |  | 2 | 0.36 |  | 3
|  | 175_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.46 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 178 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.27 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 178 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 180 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.89 |  | 2 | 0.14 |  | 3
|  | 180 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.25 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 181 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.85 |  | 2 | 0.14 |  | 3
|  | 181 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.25 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 183 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.44 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 183 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.82 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 184 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.49 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 184 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.82 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 186 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.23 |  | 2 | 0.16 |  | 3
|  | 186 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.36 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 187 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.23 |  | 2 | 0.16 |  | 3
|  | 187 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.36 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 190 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.72 |  | 2 | 0.44 |  | 2
|  | 190 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.2 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 191_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.95 |  | 2 | 0.45 |  | 2
|  | 191_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.41 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 192_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 10.21 |  | 2 | 0.51 |  | 2
|  | 192_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.96 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 195 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.26 |  | 2 | 0.41 |  | 2
|  | 195 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.4 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 196 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.36 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 197 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.19 |  | 2 | 0.11 |  | 2
|  | 198 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.62 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 199 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.34 |  | 2 | 0.42 |  | 2
|  | 199_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.08 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 200_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.27 |  | 2 | 0.36 |  | 2
|  | 202 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.34 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 203 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.19 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 203 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.34 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 204 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.14 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 205 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.54 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 206 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.26 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 206 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.54 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 207 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.29 |  | 2 | 0.11 |  | 3
|  | 208 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.19 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 209 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.01 |  | 2 | 0.15 |  | 3
|  | 209 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.19 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 210 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.01 |  | 2 | 0.15 |  | 3
|  | 212 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.43 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 213 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.16 |  | 2 | 0.21 |  | 2
|  | 214 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.26 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | 215 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 10.7 |  | 2 | 0.53 |  | 2
|  | 215_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 216_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 10.4 |  | 2 | 0.52 |  | 2
|  | 217_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.11 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 218_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 11.12 |  | 2 | 0.56 |  | 1
|  | 220 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 0.99 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 221 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.95 |  | 2 | 0.3 |  | 2
|  | 222 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.16 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 223 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.76 |  | 2 | 0.24 |  | 2
|  | 223 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.67 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 224 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.22 |  | 2 | 0.11 |  | 2
|  | 225 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.68 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 226 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.36 |  | 2 | 0.22 |  | 3
|  | 226 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.68 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 227 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.41 |  | 2 | 0.22 |  | 3
|  | 228 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.18 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 229 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.24 |  | 2 | 0.26 |  | 3
|  | 229 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.18 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 230 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.24 |  | 2 | 0.26 |  | 3
|  | 232 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 1.01 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 233 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.62 |  | 2 | 0.18 |  | 2
|  | 233 |  | [Zawór odcinający RLV prosty] | [5 empty] | 15 |  | 1.01 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 234 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.57 |  | 2 | 0.18 |  | 2
|  | 235 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.1 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 236 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.47 |  | 2 | 0.12 |  | 3
|  | 237 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.8 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 238 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.06 |  | 2 | 0.1 |  | 3
|  | 238_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.34 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | 239_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.91 |  | 2 | 0.15 |  | 3
|  | 241 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 4.66 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | 242 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.72 |  | 2 | 0.29 |  | 2
|  | 243 |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 2.56 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 244 |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 8.16 |  | 2 | 0.41 |  | 2
|  | 244_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.41 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | 245_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 7.72 |  | 2 | 0.39 |  | 2
|  | 246_a |  | [Zawór powrotny Combi 4 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 3.76 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | 247_a |  | [Zawór AV6 prosty] | [5 empty] | 15 |  | 5.27 |  | 2 | 0.26 |  | 3
|  | G: P.06 |  | Oventrop - rodzina wkładek stand. do grz. Purmo | [7 empty] | 8.82 |  | 2 | 0.44 |  | 2
|  | G: P.06 |  | Oventrop - rodzina wkładek stand. do grz. Purmo | [7 empty] | 8.81 |  | 2 | 0.44 |  | 2
|  | G: P.06 |  | Oventrop - rodzina wkładek stand. do grz. Purmo | [7 empty] | 8.84 |  | 2 | 0.44 |  | 1

## Lista elementów na działkach
|  |  | Katalog | Nazwa elementu | Kod katalogowy | ζ | kv | Opór [Pa]
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
Działka (Z) 1: G=4369,4 kg/h, Średnica: [80] mm, Izolacja: BRAK
|  |  | Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 | Kolano 90° - 80 | Kolano DN80 | 0.7 | - | 19
Działka (P) 1: G=4369,4 kg/h, Średnica: [80] mm, Izolacja: BRAK
|  |  | Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 | Kolano 90° - 80 | Kolano DN80 | 0.7 | - | 19
Działka (Z) 2: G=1677,6 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 22 - 42 | 6240751 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 55
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 32 | 106 05 10 | - | 12.14 | 2024
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 20
Działka (P) 2: G=1677,6 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 22 - 42 | 6240751 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 54
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 40 | Zaw. kulowy DN40 | 0.3 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 0.2 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 0.2 | - | 15
Działka (Z) 3: G=138,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 22 - 42 | Elem. na działce 2 | 3 | - | 235
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 7
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 47
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 1/2"z | 6241015 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 1/2"z | 6241015 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 7
Działka (P) 3: G=138,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 22 - 42 | Elem. na działce 2 | 3 | - | 231
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.72 | 3788
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 22 | 6208928 | 0.25 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 22 | 6208928 | 0.25 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 7
Działka (Z) 3,6: G=46,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 140 | 1.3 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
Działka (Z) 3,6_a: G=46,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3073
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 3_a: G=138,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 3_a: G=138,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 4: G=33,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 3 | - | 28
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 10200
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 4: G=33,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 3 | - | 28
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3097
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 5: G=33,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 3 | - | 28
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 10223
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 5: G=33,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 3 | - | 28
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3097
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 6: G=72,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 6: G=72,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 3_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 7: G=36,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 6 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 9991
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 7: G=36,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 6 | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3720
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 8: G=36,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 6 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 9993
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 8: G=36,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 6 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3720
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 9: G=1539,1 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 22 - 42 | Elem. na działce 2 | 1.5 | - | 118
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 35 | 6240278 | 0.2 | - | 29
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
Działka (P) 9: G=1539,1 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 22 - 42 | Elem. na działce 2 | 1.5 | - | 115
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 35 | 6240278 | 0.2 | - | 29
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
Działka (Z) 10: G=23,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 9 | 3 | - | 436
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (P) 10: G=23,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 9 | 3 | - | 429
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (Z) 10_a: G=23,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 12501
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 10_a: G=23,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3607
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 11: G=1515,5 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 9 | 1.5 | - | 218
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 99
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 99
Działka (P) 11: G=1515,5 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 9 | 1.5 | - | 214
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 97
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 97
Działka (Z) 12: G=214,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 11 | 3 | - | 423
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
Działka (P) 12: G=214,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 11 | 3 | - | 416
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.85 | 6596
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
Działka (Z) 12_a: G=214,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 12_a: G=214,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 13: G=37,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 12_a | 3 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3417
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 13: G=37,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 12_a | 3 | - | 22
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 3182
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 14: G=177,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 12_a | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 14: G=177,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 12_a | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 15: G=24,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 3 | - | 47
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2700
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 15: G=18,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 3 | - | 46
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2315
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 16: G=152,9 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 16: G=24,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 3 | - | 46
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3966
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 17: G=134,0 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 14 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 17: G=18,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 16 | 3 | - | 35
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4308
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 18: G=134,0 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 16 | 1.5 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 18: G=30,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 17 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 17 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2578
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 19: G=30,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 17 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2578
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 19: G=30,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 18 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 18 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4353
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 20: G=73,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 17 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 17 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 20: G=30,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 18 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4379
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 21: G=73,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 18 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 18 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 21: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 20 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2224
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 22: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 20 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2224
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 22: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 21 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 5096
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 23: G=1300,8 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 11 | 1.5 | - | 208
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (Z) 23: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 21 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 5096
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 24: G=1300,8 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 11 | 1.5 | - | 212
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 24: G=227,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 23 | 3 | - | 306
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano z GW press - 28 - 1"w | 6249588 | 1.5 | - | 13
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.93 | 6126
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
Działka (P) 24_a: G=227,5 kg/h, Średnica: [80] mm, Izolacja: BRAK
Działka (Z) 25: G=227,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 24 | 3 | - | 312
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
Działka (P) 25: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 3197
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 25_a: G=227,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 26: G=190,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 26: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 25_a | 3 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3007
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 27: G=190,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 25_a | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 27: G=31,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 26 | 3 | - | 53
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2873
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 28: G=24,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 26 | 1.5 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 26 | 3 | - | 53
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3993
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 28: G=31,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 27 | 3 | - | 54
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3375
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 29: G=133,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 26 | 1.5 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 26 | 1.5 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 29: G=24,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 27 | 1.5 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 27 | 3 | - | 54
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 15 - 1/2"z | 620228.4 | 0.2 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2210
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 30: G=133,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 27 | 1.5 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 27 | 1.5 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 30: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 29 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 29 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2565
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 31: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 29 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2565
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 31: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 30 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 30 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3971
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 32: G=73,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 29 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 29 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 32: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 30 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3997
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 33: G=73,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 30 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 30 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 33: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 32 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2220
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 34: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 32 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2220
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 34: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 33 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 4705
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 35: G=1073,2 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 23 | 1.5 | - | 153
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
Działka (Z) 35: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 33 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 4705
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 36: G=1073,2 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 24 | 1.5 | - | 156
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
Działka (P) 36: G=109,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 35 | 3 | - | 208
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 5781
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 9
Działka (P) 36_a: G=109,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 37: G=109,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 36 | 3 | - | 212
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 9
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 30
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 9
Działka (P) 37: G=39,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 36_a | 3 | - | 38
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 3566
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 37_a: G=109,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 38: G=70,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 36_a | 1.3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 38: G=39,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 37_a | 3 | - | 39
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2024
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 39: G=70,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 37_a | 1.3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 39: G=18,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 38 | 3 | - | 16
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2235
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 40: G=51,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 38 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 40: G=18,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 39 | 3 | - | 16
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3543
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 41: G=51,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 39 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 41: G=18,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 40 | 3 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2307
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 42: G=32,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 40 | 1.3 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 42: G=18,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 41 | 3 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3886
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 42_a: G=32,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3018
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 43: G=963,9 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 35 | 1.5 | - | 104
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | 6240731 | - | - | 0
Działka (Z) 43: G=32,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 41 | 1.3 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 43_a: G=32,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3505
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 44: G=963,9 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 36 | 1.5 | - | 106
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 44: G=89,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 43 | 3 | - | 168
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 3837
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 44_a: G=89,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 45: G=89,1 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 44 | 3 | - | 171
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 20 | Zaw. kulowy DN20 | 0.5 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 3/4"z | 6249852 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 3/4"z | 6249852 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 1
Działka (P) 45: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 44_a | 3 | - | 12
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 904
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 45_a: G=89,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 46: G=69,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 44_a | 1.5 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 46: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 45_a | 3 | - | 12
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 6268
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 47: G=69,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 45_a | 1.5 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 47: G=35,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 46 | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2001
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 48: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 46 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 48: G=35,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 47 | 3 | - | 16
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 5681
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 48_a: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3355
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 49: G=874,8 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 43 | 1.5 | - | 84
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | 6240731 | - | - | 0
Działka (Z) 49: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 47 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 49_a: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4697
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 50: G=874,8 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 44 | 1.5 | - | 86
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | 6240731 | - | - | 0
Działka (P) 50: G=121,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 49 | 3 | - | 139
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 5
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.51 | 5778
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 5
Działka (P) 50_a: G=121,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 51: G=121,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 50 | 3 | - | 141
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 5
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 20 | Zaw. kulowy DN20 | 0.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 5
Działka (P) 51: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 50_a | 3 | - | 22
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 900
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 51_a: G=121,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 52: G=101,9 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 50_a | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 52: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 51_a | 3 | - | 22
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3942
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 53: G=101,9 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 51_a | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 53: G=34,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 52 | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3376
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 54: G=67,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 52 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 54: G=34,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 53 | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2033
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 55: G=67,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 53 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 55: G=33,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 54 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3228
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 56: G=33,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 54 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3228
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 56: G=33,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 55 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2437
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 57: G=753,1 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 49 | 1.5 | - | 69
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (Z) 57: G=33,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 55 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2438
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 58: G=753,1 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 50 | 1.5 | - | 70
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 58: G=173,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 57 | 3 | - | 103
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.76 | 5320
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 58_a: G=173,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 59: G=173,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 58 | 3 | - | 104
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 59: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 58_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 58_a | 3 | - | 15
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 900
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 59_a: G=173,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 60: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 58_a | 3 | - | 15
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 900
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 60: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 59_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 59_a | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4179
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 61: G=134,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 58_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 58_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 61: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 59_a | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4196
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 62: G=134,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 59_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 59_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 62: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 61 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3325
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 63: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 61 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 61 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3325
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 63: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 62 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2216
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 64: G=65,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 61 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 61 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 64: G=34,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 62 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 62 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2189
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 65: G=65,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 62 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 62 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 65: G=32,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 64 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3077
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 66: G=32,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 64 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3077
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 66: G=32,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 65 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2821
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 67: G=579,3 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 57 | 1.5 | - | 51
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 28 | 6240256 | 0.2 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | 6240575 | - | - | 0
Działka (Z) 67: G=32,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 65 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2821
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 68: G=579,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 58 | 1.5 | - | 52
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 68: G=172,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 67 | 3 | - | 163
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.72 | 5888
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 68_a: G=172,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 69: G=172,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 68 | 3 | - | 62
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 69: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 68_a | 3 | - | 14
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 904
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 69_a: G=172,7 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 70: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 68_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 68_a | 3 | - | 14
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 904
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 70: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 69_a | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3256
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 71: G=133,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 68_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 68_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 71: G=19,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 69_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 69_a | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3245
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 72: G=133,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 69_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 69_a | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 72: G=28,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 71 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2373
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 73: G=28,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 71 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 71 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2373
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 73: G=28,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 72 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2232
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 74: G=75,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 71 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 71 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 74: G=28,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 72 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 72 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2207
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 75: G=75,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 72 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 72 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 75: G=37,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 74 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2327
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 76: G=37,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 74 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2327
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 76: G=37,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 75 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2582
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 77: G=406,6 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 67 | 1.3 | - | 71
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | 6240729 | - | - | 0
Działka (Z) 77: G=37,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 75 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2582
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 78: G=406,6 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 68 | 1.5 | - | 31
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 28 | 6240256 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | 6240729 | - | - | 0
Działka (P) 78: G=153,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 77 | 3 | - | 80
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 8
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.67 | 5426
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 8
Działka (P) 78_a: G=153,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 79: G=153,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 78 | 3 | - | 82
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 8
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 20 | Zaw. kulowy DN20 | 0.5 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 8
Działka (P) 79: G=19,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 78_a | 3 | - | 34
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 911
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 79_a: G=153,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 80: G=133,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 78_a | 1.5 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 80: G=19,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 79_a | 3 | - | 35
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3347
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 81: G=133,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 79_a | 1.5 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 81: G=29,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 80 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2398
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 82: G=29,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 80 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 80 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2398
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 82: G=29,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 81 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2340
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 83: G=75,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 80 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 80 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 83: G=29,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 81 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 81 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2314
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 84: G=75,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 81 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 81 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 84: G=37,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 83 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2356
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 85: G=37,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 83 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2356
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 85: G=37,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 84 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2684
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 86: G=252,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 77 | 1.5 | - | 40
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | 6240729 | - | - | 0
Działka (Z) 86: G=37,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 84 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2684
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 87: G=252,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 78 | 1.5 | - | 41
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | 6240729 | - | - | 0
Działka (P) 87: G=110,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 86 | 3 | - | 31
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.49 | 5309
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 87_a: G=110,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 88: G=110,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 87 | 3 | - | 32
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 4
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 20 | Zaw. kulowy DN20 | 0.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 88: G=20,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 87_a | 3 | - | 18
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 922
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 88_a: G=110,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 89: G=20,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 87_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 87_a | 3 | - | 18
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 922
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 89: G=20,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 88_a | 3 | - | 18
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3483
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 90: G=70,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 87_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 87_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 90: G=20,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 88_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 88_a | 3 | - | 18
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3468
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 91: G=70,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 88_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 88_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 91: G=29,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 90 | 3 | - | 16
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2523
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 92: G=40,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 90 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 92: G=29,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 91 | 3 | - | 16
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2368
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 92_a: G=40,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2756
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 93: G=142,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 86 | 1.5 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.69 | 4299
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 2
Działka (Z) 93: G=40,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 91 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 93_a: G=40,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2449
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 93_a: G=142,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 94: G=142,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 87 | 1.5 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 20 | Zaw. kulowy DN20 | 0.5 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 2
Działka (P) 94: G=20,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 93_a | 3 | - | 29
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 927
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 94_a: G=142,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 95: G=122,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 93_a | 1.5 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 95: G=20,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 94_a | 3 | - | 30
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4400
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 96: G=122,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 94_a | 1.5 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 96: G=23,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 95 | 3 | - | 22
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3513
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 97: G=29,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 95 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 95 | 3 | - | 22
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2467
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 97: G=23,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 96 | 3 | - | 22
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2316
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 98: G=69,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 95 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 95 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 98: G=29,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 96 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 96 | 3 | - | 22
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3346
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 99: G=69,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 96 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 96 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 99: G=38,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 98 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2456
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 100: G=30,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 98 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2676
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 100: G=38,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 99 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3683
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 101: G=30,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 99 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3497
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 101: G=1729,7 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 57
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 57
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 57
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 40 | Zaw. kulowy DN40 | 0.3 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 0.2 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 0.2 | - | 16
Działka (P) 101_a: G=1729,7 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 35 - 42 | 6240773 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 57
Działka (P) 102: G=784,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 35 - 42 | Elem. na działce 101_a | 3 | - | 246
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (Z) 102: G=1729,7 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 58
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 58
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 58
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 32 | 106 05 10 | - | 12.58 | 2003
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 21
Działka (Z) 102_a: G=1729,7 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 35 - 42 | 6240773 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 58
Działka (P) 103: G=186,1 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 102 | 3 | - | 111
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.89 | 4495
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
Działka (Z) 103: G=784,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 35 - 42 | Elem. na działce 102_a | 3 | - | 250
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 103_a: G=186,1 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 104: G=186,1 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 103 | 3 | - | 113
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 104: G=70,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 103_a | 3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.41 | 3048
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 104_a: G=186,1 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 105: G=115,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 103_a | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 105: G=70,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 104_a | 3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 6729
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 106: G=115,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 104_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 106: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 105 | 3 | - | 19
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2263
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 107: G=78,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 105 | 1.5 | - | 10
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 107: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 106 | 3 | - | 20
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7697
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 108: G=78,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 106 | 1.5 | - | 10
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 108: G=17,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 107 | 3 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 8279
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 109: G=17,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 107 | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 107 | 3 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 8279
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 109: G=17,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 108 | 3 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2109
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 110: G=44,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 107 | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 107 | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 110: G=17,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 108 | 1.5 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 108 | 3 | - | 9
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2100
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 111: G=44,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 108 | 1.5 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 108 | 1.5 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 111: G=22,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 110 | 1.5 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3131
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 112: G=22,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 110 | 1.5 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3131
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 112: G=22,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 111 | 1.5 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7667
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 113: G=598,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 102 | 1.5 | - | 56
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (Z) 113: G=22,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 111 | 1.5 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7667
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 114: G=598,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 103 | 1.5 | - | 57
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 114: G=228,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 113 | 3 | - | 65
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 1.14 | 4119
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
Działka (P) 114_a: G=228,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 115: G=228,8 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 114 | 3 | - | 66
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 6
Działka (P) 115: G=61,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 114_a | 3 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.41 | 2311
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 115_a: G=228,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 116: G=167,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 114_a | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 116: G=61,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 115_a | 3 | - | 78
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 7444
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 117: G=167,2 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 115_a | 1.5 | - | 39
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 117: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 116 | 3 | - | 41
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2267
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 118: G=23,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 116 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 116 | 3 | - | 41
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3523
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 118: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 117 | 3 | - | 41
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7617
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 119: G=106,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 116 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 116 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 22 - 22 - 22 | 6240564 | - | - | 0
Działka (Z) 119: G=23,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 117 | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 117 | 3 | - | 41
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 6341
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 120: G=106,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 117 | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 117 | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 120: G=17,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 119 | 3 | - | 17
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 8195
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 121: G=30,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 119 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 22 - 22 - 22 | Elem. na działce 119 | 3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2623
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 1/2"z | 6241015 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 0
Działka (Z) 121: G=17,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 120 | 3 | - | 17
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2051
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 122: G=59,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 119 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 22 - 22 - 22 | Elem. na działce 119 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 122: G=30,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 120 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 120 | 3 | - | 17
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7598
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 123: G=59,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 120 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 120 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 123: G=37,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 122 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3977
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 124: G=21,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 122 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3032
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 124: G=37,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 123 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 6630
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 125: G=369,4 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 113 | 1.5 | - | 32
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 28 | 6240256 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | 6240575 | - | - | 0
Działka (Z) 125: G=21,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 123 | 1.5 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7620
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 126: G=369,4 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 114 | 1.5 | - | 33
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 28 | 6240256 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | 6240575 | - | - | 0
Działka (P) 126: G=245,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 125 | 3 | - | 66
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.93 | 7152
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
Działka (P) 126_a: G=245,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 127: G=245,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 126 | 3 | - | 67
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
Działka (P) 127: G=61,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 126_a | 3 | - | 29
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.41 | 2337
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 127_a: G=245,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 128: G=184,0 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 25 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 126_a | 1.5 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 128: G=61,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 127_a | 3 | - | 30
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.45 | 4070
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 129: G=184,0 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 127_a | 1.5 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 129: G=25,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 128 | 3 | - | 49
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 4017
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 130: G=23,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 128 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 128 | 3 | - | 49
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 3556
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 130: G=25,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 129 | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2522
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 131: G=135,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 128 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 128 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 131: G=23,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 129 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 129 | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2941
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 132: G=135,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 129 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 129 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 132: G=30,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 131 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2632
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 133: G=30,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 131 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 131 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2632
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 133: G=30,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 132 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4177
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 134: G=74,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 131 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 131 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 134: G=30,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 132 | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 132 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4151
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 135: G=74,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 132 | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 132 | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 135: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 134 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2274
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 136: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 134 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2274
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 136: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 135 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 4896
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 137: G=123,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 125 | 1.3 | - | 29
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 18 | 620218.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 7397
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 4
Działka (Z) 137: G=37,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 135 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 4896
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 137_a: G=123,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 138: G=123,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 126 | 1.3 | - | 29
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 18 | 620218.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 38
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 3
Działka (P) 138: G=59,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 137_a | 3 | - | 49
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.42 | 2064
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 138_a: G=123,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 139: G=64,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 137_a | 1.3 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 139: G=59,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 138_a | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.45 | 3770
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 140: G=64,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 138_a | 1.3 | - | 22
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 140: G=18,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 139 | 3 | - | 13
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2094
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 141: G=46,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 139 | 1.3 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
Działka (Z) 141: G=18,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 140 | 3 | - | 13
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4100
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 141_a: G=46,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 3470
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 142: G=945,4 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 35 - 42 | Elem. na działce 101_a | 1.5 | - | 123
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | 6240762 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 17
Działka (Z) 142: G=945,4 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 35 - 42 | Elem. na działce 102_a | 1.5 | - | 125
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | 6240762 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 17
Działka (Z) 143: G=186,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 142 | 3 | - | 75
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 143: G=186,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 142 | 3 | - | 73
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.76 | 6130
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 4
Działka (Z) 143_a: G=186,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 143_a: G=186,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 144: G=16,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 143_a | 3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8062
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 144: G=16,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 143_a | 3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 632
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 145: G=170,0 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 143_a | 1.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 145: G=170,0 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 25 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 143_a | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 146: G=14,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 3 | - | 14
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2703
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 146: G=21,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 3 | - | 14
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2963
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 147: G=21,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 3 | - | 14
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 5884
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 147: G=14,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 3 | - | 14
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 6169
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 148: G=133,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 148: G=133,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 145 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 149: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 6570
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 149: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2573
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 150: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 6544
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 150: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2573
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 151: G=73,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 151: G=73,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 148 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 152: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 151 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7293
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 152: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 151 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2217
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 153: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 151 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7293
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 153: G=36,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 151 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2217
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 154: G=758,9 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 142 | 1.5 | - | 37
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | 6240762 | - | - | 0
Działka (P) 154: G=758,9 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 142 | 1.5 | - | 37
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | 6240762 | - | - | 0
Działka (Z) 155: G=201,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 154 | 3 | - | 48
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
Działka (P) 155: G=201,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 154 | 3 | - | 47
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 1.01 | 4048
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 5
Działka (Z) 155_a: G=201,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 155_a: G=201,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 156: G=58,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 155_a | 3 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 156: G=58,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 155_a | 3 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 3
Działka (Z) 156_a: G=58,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 7517
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 156_a: G=58,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 3193
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 157: G=142,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 155_a | 1.5 | - | 10
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 157: G=142,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 155_a | 1.5 | - | 10
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 158: G=14,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 157 | 3 | - | 30
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4586
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 158: G=14,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 157 | 3 | - | 30
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 6186
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 159: G=127,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 157 | 1.5 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 159: G=127,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 157 | 1.5 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 160: G=17,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 159 | 3 | - | 53
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2273
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 160: G=17,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 159 | 3 | - | 52
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 8536
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 161: G=110,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 159 | 1.3 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 161: G=110,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 159 | 1.3 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 162: G=30,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 161 | 3 | - | 40
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8297
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 162: G=30,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 161 | 3 | - | 39
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2580
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 163: G=80,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 161 | 1.3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 163: G=80,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 161 | 1.3 | - | 17
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 164: G=43,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 163 | 3 | - | 21
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7983
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 164: G=43,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 163 | 3 | - | 21
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 3049
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 165: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 163 | 1.3 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (P) 165: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 163 | 1.3 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 165_a: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7328
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 165_a: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3912
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 166: G=557,4 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 154 | 1.5 | - | 24
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 35 | 6240278 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 13
Działka (P) 166: G=557,4 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 42 - 28 - 42 | Elem. na działce 154 | 1.5 | - | 24
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 35 | 6240278 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 35 | 6240201 | 0.7 | - | 13
Działka (Z) 167: G=5,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 166 | 3 | - | 57
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (P) 167: G=5,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 166 | 3 | - | 56
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (Z) 167_a: G=5,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.05 | 13937
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 167_a: G=5,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 795
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 168: G=552,1 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 166 | 1.5 | - | 29
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 168: G=552,1 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 166 | 1.5 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (Z) 169: G=130,4 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 168 | 3 | - | 56
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 2
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 2
Działka (P) 169: G=130,4 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 168 | 3 | - | 55
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 2
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.72 | 3369
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 2
Działka (Z) 169_a: G=130,4 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 169_a: G=130,4 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 25 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 170: G=16,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 169_a | 3 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 10290
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (P) 170: G=16,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 169_a | 3 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 632
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (Z) 171: G=114,0 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 169_a | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 171: G=114,0 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 169_a | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 172: G=19,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 171 | 3 | - | 6
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8565
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 172: G=19,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 171 | 3 | - | 6
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2570
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 173: G=94,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 171 | 1.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 18 | 620218.5 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 173: G=94,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 171 | 1.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 18 | 620218.5 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 174: G=42,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 173 | 3 | - | 29
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8482
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 174: G=42,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 173 | 3 | - | 28
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2895
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 175: G=52,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 173 | 1.3 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
Działka (P) 175: G=52,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 173 | 1.3 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano z GZ press długie - 18 - 1/2"z | 620200.9 | 1.5 | - | 4
Działka (Z) 175_a: G=52,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 7251
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 175_a: G=52,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 4455
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 176: G=421,7 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 168 | 1.5 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (P) 176: G=421,7 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 168 | 1.5 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | 6240740 | - | - | 0
Działka (Z) 177: G=300,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 176 | 3 | - | 33
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 10
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 10
Działka (P) 177: G=300,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 176 | 3 | - | 32
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 10
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 1.01 | 9042
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 10
Działka (Z) 177_a: G=300,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 177_a: G=300,9 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 178: G=17,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 177_a | 3 | - | 45
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4274
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (P) 178: G=17,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 177_a | 3 | - | 44
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 710
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (Z) 179: G=283,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 177_a | 1.5 | - | 22
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 179: G=283,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 177_a | 1.5 | - | 22
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 180: G=49,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 3 | - | 40
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2891
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 180: G=49,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 3 | - | 39
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2245
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 181: G=49,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 3 | - | 40
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2853
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 181: G=49,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 3 | - | 39
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2245
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 182: G=184,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 182: G=184,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 179 | 1.5 | - | 20
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 183: G=41,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2439
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 183: G=41,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2823
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 184: G=41,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2491
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 184: G=41,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 3 | - | 50
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2823
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 185: G=101,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 185: G=101,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 182 | 1.5 | - | 25
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 186: G=50,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 185 | 1.5 | - | 8
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3229
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 186: G=50,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 185 | 1.5 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2357
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 187: G=50,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 185 | 1.5 | - | 8
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3231
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 187: G=50,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 185 | 1.5 | - | 8
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2357
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 188: G=120,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 176 | 1.5 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 22 | 6240245 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 188: G=120,8 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 28 - 35 | Elem. na działce 176 | 1.5 | - | 16
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 22 | 6240245 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 189: G=71,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 188 | 3 | - | 22
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 4
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 189: G=71,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 188 | 3 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 2494
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 4
Działka (Z) 189_a: G=71,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 190: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 189 | 3 | - | 17
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 3201
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 190: G=37,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 189_a | 3 | - | 17
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8717
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 191: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 189 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 191: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 189_a | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 191_a: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8947
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 191_a: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3411
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 192: G=49,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 188 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
Działka (P) 192: G=49,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 188 | 1.5 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
Działka (Z) 192_a: G=49,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 10207
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
Działka (P) 192_a: G=49,0 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 3957
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
Działka (Z) 193: G=962,1 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 32 | 106 05 10 | - | 6.98 | 2012
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 6
Działka (P) 193: G=962,1 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 32 | 106 05 10 | - | 6.82 | 2037
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 28 | 6240267 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Półśrubunek GW press - 28 | 6340565 | 0.25 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 18
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 40 | Zaw. kulowy DN40 | 0.3 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 0.2 | - | 5
Działka (Z) 193_a: G=962,1 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 35 | 6240278 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 18
Działka (P) 193_a: G=962,1 kg/h, Średnica: [42 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 42 - 35 | 6240278 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 42 | 6240212 | 0.7 | - | 18
Działka (Z) 194: G=114,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 193_a | 3 | - | 77
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 10
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 32
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 10
Działka (P) 194: G=114,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 193_a | 3 | - | 76
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 10
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.54 | 4623
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 10
Działka (Z) 194_a: G=114,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 194_a: G=114,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 195: G=28,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 3 | - | 43
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8260
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 195: G=17,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 1.3 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 3 | - | 42
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 8398
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 196: G=85,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 1.3 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 196: G=28,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 3 | - | 42
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2358
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 197: G=68,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 1.3 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 194_a | 1.3 | - | 18
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 197: G=17,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 196 | 3 | - | 24
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2194
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 198: G=68,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 196 | 1.3 | - | 10
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 198: G=30,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 197 | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2624
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 199: G=37,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 197 | 1.3 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 199: G=30,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 198 | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8336
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 199_a: G=37,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 4077
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 200: G=847,8 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 193_a | 1.5 | - | 38
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | 6240731 | - | - | 0
Działka (Z) 200: G=37,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 198 | 1.3 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 200_a: G=37,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7273
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 201: G=847,8 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 193_a | 1.5 | - | 39
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | 6240731 | - | - | 0
Działka (P) 201: G=190,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 200 | 3 | - | 130
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 12
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.62 | 9780
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 12
Działka (P) 201_a: G=190,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 202: G=190,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 201 | 3 | - | 132
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 13
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 20 | Zaw. kulowy DN20 | 0.5 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 3/4"z | 6240135 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 13
Działka (P) 202: G=28,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 201_a | 3 | - | 53
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2344
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 202_a: G=190,5 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 203: G=28,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 201_a | 1.5 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 201_a | 3 | - | 53
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2344
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 203: G=28,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 202_a | 3 | - | 54
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2189
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 204: G=132,9 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 201_a | 1.5 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 201_a | 1.5 | - | 26
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 204: G=28,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 202_a | 1.5 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 202_a | 3 | - | 54
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2137
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 205: G=132,9 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 202_a | 1.5 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 202_a | 1.5 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 205: G=29,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 204 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 204 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2540
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 206: G=29,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 204 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2540
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 206: G=29,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 205 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 205 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2259
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 207: G=73,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 204 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 204 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 207: G=29,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 205 | 3 | - | 26
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2287
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 208: G=73,1 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 205 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 205 | 1.5 | - | 13
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 208: G=36,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 207 | 1.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2186
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 209: G=36,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 207 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2186
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 209: G=36,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 208 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3011
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 210: G=657,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 200 | 1.5 | - | 65
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
Działka (Z) 210: G=36,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 208 | 1.5 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 3008
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 211: G=657,3 kg/h, Średnica: [35 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 22 - 35 | Elem. na działce 201 | 1.5 | - | 66
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | 620266.9 | - | - | 0
Działka (P) 211: G=67,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 210 | 3 | - | 78
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 3
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 2229
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 3
Działka (P) 211_a: G=67,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 212: G=67,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 211 | 3 | - | 80
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 212: G=17,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 211_a | 3 | - | 15
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 8425
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 212_a: G=67,9 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 213: G=50,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 211_a | 1.3 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 213: G=17,2 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 212_a | 3 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4157
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 214: G=50,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 212_a | 1.5 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 214: G=18,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 213 | 3 | - | 8
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.13 | 2262
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 215: G=31,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 213 | 1.3 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 215: G=18,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 214 | 3 | - | 8
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 10699
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 215_a: G=31,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2897
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 216: G=589,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 210 | 1.5 | - | 39
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 28 | 6240256 | 0.2 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 216: G=31,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 214 | 1.3 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 216_a: G=31,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 10403
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 217: G=589,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 35 - 18 - 35 | Elem. na działce 211 | 1.5 | - | 40
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 35 - 28 | 6240256 | 0.2 | - | 11
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 217: G=10,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 216 | 3 | - | 169
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
Działka (P) 217_a: G=10,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 3114
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 218: G=579,0 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 216 | 1.5 | - | 84
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | 6240575 | - | - | 0
Działka (Z) 218: G=10,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 217 | 3 | - | 172
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
Działka (Z) 218_a: G=10,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.05 | 11125
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 219: G=579,0 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 217 | 1.5 | - | 86
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | 6240575 | - | - | 0
Działka (P) 219: G=239,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 218 | 3 | - | 163
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 20 | 106 05 06 | - | 0.97 | 6223
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 28 - 3/4"w | 6249830 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
Działka (P) 219_a: G=239,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 25 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 220: G=239,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 219 | 3 | - | 166
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 28 - 1"z | 6240146 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 28 | 6240190 | 0.7 | - | 7
Działka (P) 220: G=20,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 219_a | 3 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 994
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 220_a: G=239,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 221: G=218,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 219_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 221: G=20,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 220_a | 3 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 5953
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 222: G=218,7 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 220_a | 1.5 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 22 | 6240234 | 0.2 | - | 5
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 222: G=27,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 221 | 3 | - | 70
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2161
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 223: G=12,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 221 | 1.5 | - | 35
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 221 | 3 | - | 70
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 4670
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 223: G=27,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 222 | 3 | - | 71
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 4762
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 224: G=178,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 221 | 1.5 | - | 35
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 221 | 1.5 | - | 35
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 224: G=12,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 222 | 1.5 | - | 35
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 222 | 3 | - | 71
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 2216
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 225: G=178,4 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 222 | 1.5 | - | 35
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 222 | 1.5 | - | 35
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 225: G=40,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 224 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 224 | 3 | - | 46
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2677
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 226: G=40,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 224 | 3 | - | 46
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2677
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 226: G=40,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 225 | 1.5 | - | 24
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 225 | 3 | - | 47
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 4362
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 227: G=97,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 224 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 224 | 1.5 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (Z) 227: G=40,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 225 | 3 | - | 47
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 4409
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 228: G=97,6 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 225 | 1.5 | - | 24
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 225 | 1.5 | - | 24
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | 620279.0 | - | - | 0
Działka (P) 228: G=48,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 227 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2178
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 229: G=48,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 227 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2178
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 229: G=48,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 228 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 5241
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 230: G=339,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 218 | 1.3 | - | 71
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | 6240729 | - | - | 0
Działka (Z) 230: G=48,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 18 - 22 - 18 | Elem. na działce 228 | 1.5 | - | 7
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 5242
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 231: G=339,5 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 28 - 28 - 28 | Elem. na działce 219 | 1.3 | - | 72
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | 6240729 | - | - | 0
Działka (P) 231: G=169,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 230 | 3 | - | 56
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 10
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.59 | 8430
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GW press - 22 - 1/2"w | 6302708 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 10
Działka (P) 231_a: G=169,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (Z) 232: G=169,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 231 | 3 | - | 57
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 22 | 6240181 | 0.7 | - | 10
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 25 | Zaw. kulowy DN25 | 0.5 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 1"z | 6241026 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 22 - 1"z | 6241026 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 22 | 6240839 | 0.7 | - | 10
Działka (P) 232: G=20,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 231_a | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 231_a | 3 | - | 42
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 1006
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 232_a: G=169,3 kg/h, Średnica: [22 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | 620261.4 | - | - | 0
Działka (P) 233: G=20,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 231_a | 3 | - | 42
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | Zawór odcinający RLV prosty - 15 | 003L0144 | - | 0.21 | 1006
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 233: G=20,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 232_a | 3 | - | 42
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3616
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 234: G=127,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 231_a | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 231_a | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 234: G=20,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 232_a | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 232_a | 3 | - | 42
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 3574
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 235: G=127,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 232_a | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 22 - 18 - 22 | Elem. na działce 232_a | 1.5 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 22 - 18 | 620216.3 | 0.2 | - | 4
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 235: G=35,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 234 | 3 | - | 52
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2097
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 236: G=91,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 234 | 1.3 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 236: G=35,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 235 | 3 | - | 53
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2468
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 237: G=91,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 235 | 1.3 | - | 23
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 237: G=41,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 236 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 2797
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 238: G=50,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 236 | 1.3 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
Działka (Z) 238: G=41,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 237 | 3 | - | 27
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2061
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 238_a: G=50,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.34 | 2337
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 239: G=170,2 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 230 | 1.5 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (Z) 239: G=50,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 237 | 1.3 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
Działka (Z) 239_a: G=50,5 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 2905
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 240: G=170,2 kg/h, Średnica: [28 x 1,5] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm - 30 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 22 - 28 | Elem. na działce 231 | 1.5 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | 620263.6 | - | - | 0
Działka (P) 240: G=77,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 239 | 3 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 4
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 2906
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 4
Działka (P) 240_a: G=77,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 241: G=77,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 240 | 3 | - | 14
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 5
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 15
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 5
Działka (P) 241: G=12,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 240_a | 3 | - | 19
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.06 | 4656
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 241_a: G=77,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 242: G=64,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 240_a | 1.3 | - | 8
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 242: G=12,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 241_a | 3 | - | 20
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 5719
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 243: G=64,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 241_a | 1.3 | - | 9
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 243: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 242 | 3 | - | 13
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 2564
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 244: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 242 | 1.3 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 244: G=30,1 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 243 | 3 | - | 14
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 8165
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 244_a: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.19 | 3408
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (P) 245: G=92,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 239 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 18 | 620218.5 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. - 15 | 106 05 04 | - | 0.46 | 4147
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 2
Działka (Z) 245: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 243 | 1.3 | - | 6
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 1
Działka (Z) 245_a: G=34,7 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.17 | 7716
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 0
Działka (Z) 246: G=92,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik red. press - 28 - 18 - 28 | Elem. na działce 240 | 1.5 | - | 7
|  |  | KAN-therm Steel | Redukcja nyplowa press - 28 - 18 | 620218.5 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
|  |  | Armatura różna dowolnego producenta | Zawór kulowy wg DIN 1988 - 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | - | 21
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 2
Działka (P) 246: G=47,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 245 | 3 | - | 27
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
Działka (P) 246_a: G=47,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór powrotny Combi 4 prosty - 15 | 109 07 62 | - | 0.25 | 3764
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (P) 247: G=44,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 245 | 1.3 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 247: G=47,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 246 | 3 | - | 28
|  |  | KAN-therm Steel | Kolano 90° press - 18 | 620156.9 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 2
Działka (Z) 247_a: G=47,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura | Zawór AV6 prosty - 15 | 118 38 64 | - | 0.31 | 5268
|  |  | KAN-therm Steel | Złączka z GZ press - 18 - 1/2"z | 620229.5 | 0.2 | - | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GW press - 18 | 6208917 | 0.25 | - | 1
Działka (Z) 248: G=44,8 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 246 | 1.3 | - | 12
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 248: G=14,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 247 | 3 | - | 6
Działka (P) 249: G=30,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 247 | 1.3 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (Z) 249: G=14,6 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 248 | 3 | - | 7
Działka (Z) 250: G=30,3 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 248 | 1.3 | - | 3
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | 620250.4 | - | - | 0
Działka (P) 250: G=14,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 249 | 3 | - | 3
Działka (P) 251: G=15,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 249 | 1.3 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0
Działka (Z) 251: G=14,9 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 250 | 3 | - | 3
Działka (Z) 252: G=15,4 kg/h, Średnica: [18 x 1,2] mm, Izolacja: Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm - 20 mm
|  |  | KAN-therm Steel | Trójnik press - 18 - 18 - 18 | Elem. na działce 250 | 1.3 | - | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Łuk 90° - 18 | 620186.6 | 0.7 | - | 0

## Lista el. na odbiornikach
|  |  | Katalog | Nazwa elementu | Kod katalogowy | Opór [Pa]
Kondygnacja: 0
Jednostka budynku: Domyślne
Kondygnacja: BRAK
Jednostka budynku: BRAK
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "01", moc=680 [W], przepływ=19,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "02", moc=1630 [W], przepływ=49,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "02", moc=1630 [W], przepływ=49,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "03", moc=1340 [W], przepływ=47,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "03", moc=1340 [W], przepływ=49,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "04", moc=480 [W], przepływ=12,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "05", moc=1130 [W], przepływ=35,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "06", moc=820 [W], przepływ=27,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "07", moc=510 [W], przepływ=12,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "08", moc=640 [W], przepływ=17,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "09", moc=1080 [W], przepływ=28,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "09", moc=1080 [W], przepływ=28,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "09", moc=1080 [W], przepływ=28,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "10", moc=550 [W], przepływ=17,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "11", moc=550 [W], przepływ=18,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "12", moc=890 [W], przepływ=24,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "12", moc=890 [W], przepływ=24,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 15 - 1/2"z | 620719.0 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "13", moc=1020 [W], przepływ=31,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "14", moc=640 [W], przepływ=18,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "15", moc=1630 [W], przepływ=59,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 2
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "16", moc=1000 [W], przepływ=23,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "16", moc=1000 [W], przepływ=23,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "16", moc=1000 [W], przepływ=25,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "17", moc=1430 [W], przepływ=37,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "17", moc=1430 [W], przepływ=37,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "18", moc=740 [W], przepływ=21,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "19", moc=550 [W], przepływ=14,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "19", moc=550 [W], przepływ=14,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "20", moc=800 [W], przepływ=23,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "21", moc=1490 [W], przepływ=58,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 2
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 2
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "101", moc=1350 [W], przepływ=41,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "101", moc=1350 [W], przepływ=42,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "101", moc=1350 [W], przepływ=41,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "102", moc=1160 [W], przepływ=37,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "103", moc=1160 [W], przepływ=30,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "104", moc=1340 [W], przepływ=40,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "104", moc=1340 [W], przepływ=41,3 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "104", moc=1340 [W], przepływ=40,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "105", moc=670 [W], przepływ=18,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "106", moc=1120 [W], przepływ=29,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "106", moc=1120 [W], przepływ=29,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "106", moc=1120 [W], przepływ=30,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "107", moc=1170 [W], przepływ=33,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "107", moc=1170 [W], przepływ=33,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "107", moc=1120 [W], przepływ=30,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "108", moc=1120 [W], przepływ=30,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "108", moc=1120 [W], przepływ=30,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "108", moc=1120 [W], przepływ=30,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "109", moc=670 [W], przepływ=18,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "110", moc=1250 [W], przepływ=34,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "110", moc=1250 [W], przepływ=35,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "110", moc=1250 [W], przepływ=34,3 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "110", moc=1250 [W], przepływ=34,3 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "111", moc=1020 [W], przepływ=29,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "111", moc=1020 [W], przepływ=28,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "111", moc=1020 [W], przepływ=28,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "111", moc=1020 [W], przepływ=29,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "111", moc=1020 [W], przepływ=29,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "111", moc=1020 [W], przepływ=29,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "112", moc=780 [W], przepływ=23,3 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "113", moc=700 [W], przepływ=18,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "114", moc=1120 [W], przepływ=30,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "114", moc=1120 [W], przepływ=30,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "114", moc=1120 [W], przepływ=30,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "115", moc=650 [W], przepływ=17,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "115", moc=650 [W], przepływ=17,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "115", moc=650 [W], przepływ=17,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "116", moc=1120 [W], przepływ=30,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "116", moc=1120 [W], przepływ=30,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "116", moc=1120 [W], przepływ=30,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "117", moc=700 [W], przepływ=17,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "201", moc=1620 [W], przepływ=50,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "201", moc=1620 [W], przepływ=52,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "201", moc=1620 [W], przepływ=50,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "202", moc=1210 [W], przepływ=34,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "202", moc=1210 [W], przepływ=34,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "203", moc=1600 [W], przepływ=48,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "203", moc=1600 [W], przepływ=48,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "203", moc=1600 [W], przepływ=50,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "204", moc=960 [W], przepływ=31,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "205", moc=1280 [W], przepływ=36,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "205", moc=1280 [W], przepływ=37,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "205", moc=1280 [W], przepływ=36,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "206", moc=1280 [W], przepływ=36,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "206", moc=1280 [W], przepływ=36,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "206", moc=1280 [W], przepływ=36,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "207", moc=1280 [W], przepływ=36,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "207", moc=1280 [W], przepływ=36,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "207", moc=1280 [W], przepływ=36,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "208", moc=960 [W], przepływ=32,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "209", moc=1060 [W], przepływ=32,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "209", moc=1060 [W], przepływ=32,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "209", moc=1060 [W], przepływ=33,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "209", moc=1060 [W], przepływ=34,3 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "209", moc=1060 [W], przepływ=33,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "210", moc=1120 [W], przepływ=40,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "210", moc=1110 [W], przepływ=37,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "210", moc=1110 [W], przepływ=37,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "210", moc=1110 [W], przepływ=37,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "210", moc=1110 [W], przepływ=38,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "210", moc=1110 [W], przepływ=37,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "211", moc=940 [W], przepływ=30,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "212", moc=1560 [W], przepływ=46,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "213", moc=1280 [W], przepływ=37,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "213", moc=1280 [W], przepływ=37,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "213", moc=1280 [W], przepływ=37,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "214", moc=800 [W], przepływ=22,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "214", moc=800 [W], przepływ=22,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "214", moc=800 [W], przepływ=21,7 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "215", moc=1280 [W], przepływ=36,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "215", moc=1280 [W], przepływ=37,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "215", moc=1280 [W], przepływ=36,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "216", moc=1560 [W], przepływ=43,2 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 1
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "2.1", moc=200 [W], przepływ=5,3 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "4.1", moc=340 [W], przepływ=10,5 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.01", moc=360 [W], przepływ=16,4 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.02", moc=420 [W], przepływ=17,4 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.06", moc=900 [W], przepływ=20,9 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.06", moc=900 [W], przepływ=20,8 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.06", moc=900 [W], przepływ=20,9 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.06", moc=640 [W], przepływ=15,4 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Oventrop - rodzina wkładek stand. do grz. Purmo - | 165 11 62 (66) | 8816
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.06", moc=640 [W], przepływ=14,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Oventrop - rodzina wkładek stand. do grz. Purmo - | 165 11 62 (66) | 8815
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.06", moc=640 [W], przepływ=14,6 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | VK - zbiorczy katalog | Oventrop - rodzina wkładek stand. do grz. Purmo - | 165 11 62 (66) | 8837
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.11", moc=1320 [W], przepływ=37,1 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.11", moc=1320 [W], przepływ=37,0 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.13", moc=1440 [W], przepływ=39,2 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=20,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=20,0 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=20,1 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,9 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.14", moc=910 [W], przepływ=19,8 [kg/h]
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
|  |  | KAN-therm Steel | Śrubunek GZ press - 18 - 1/2"z | 6207036 | 0
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.18", moc=2240 [W], przepływ=61,6 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.18", moc=2240 [W], przepływ=70,6 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.18", moc=2240 [W], przepływ=61,9 [kg/h]
Odbiornik w pom. "(bez nazwy)", symbol "P.19", moc=640 [W], przepływ=16,5 [kg/h]

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 18 x 1,2 | 620461.6 | 448 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 22 x 1,5 | 620462.7 | 331 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 28 x 1,5 | 620463.8 | 125 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 35 x 1,5 | 620464.9 | 131 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 42 x 1,5 | 620465.1 | 66 | m
Kształtki - KAN-therm Steel
|  | Kolano 90° press | 18 | 620156.9 | 43 | szt.
|  | Kolano 90° press | 22 | 6240181 | 16 | szt.
|  | Kolano 90° press | 28 | 6240190 | 49 | szt.
|  | Kolano 90° press | 35 | 6240201 | 8 | szt.
|  | Kolano 90° press | 42 | 6240212 | 18 | szt.
|  | Kolano z GW press | 28 - 1"w | 6249588 | 1 | szt.
|  | Kolano z GZ press długie | 18 - 1/2"z | 620200.9 | 1 | szt.
|  | Łuk 90° | 18 | 620186.6 | 42 | szt.
|  | Łuk 90° | 22 | 6240839 | 13 | szt.
|  | Mufa press | 22 | 6240003 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 28 | 6240014 | 4 | szt.
|  | Mufa press | 35 | 6240025 | 4 | szt.
|  | Mufa press | 42 | 6240036 | 4 | szt.
|  | Półśrubunek GW press | 28 | 6340565 | 7 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 22 - 18 | 620216.3 | 15 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 18 | 620218.5 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 22 | 6240234 | 24 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 35 - 22 | 6240245 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 35 - 28 | 6240256 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 28 | 6240267 | 7 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 35 | 6240278 | 6 | szt.
|  | Śrubunek GW press | 18 | 6208917 | 287 | szt.
|  | Śrubunek GW press | 22 | 6208928 | 2 | szt.
|  | Śrubunek GZ press | 15 - 1/2"z | 620719.0 | 1 | szt.
|  | Śrubunek GZ press | 18 - 1/2"z | 6207036 | 255 | szt.
|  | Trójnik press | 18 - 18 - 18 | 620250.4 | 49 | szt.
|  | Trójnik press | 22 - 22 - 22 | 6240564 | 1 | szt.
|  | Trójnik press | 28 - 28 - 28 | 6240575 | 5 | szt.
|  | Trójnik red. press | 18 - 22 - 18 | 620279.0 | 28 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 18 - 22 | 620261.4 | 105 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 18 - 28 | 620263.6 | 40 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 22 - 28 | 6240729 | 6 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 18 - 35 | 620266.9 | 10 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 22 - 35 | 6240731 | 5 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 28 - 35 | 6240740 | 16 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 22 - 42 | 6240751 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 28 - 42 | 6240762 | 4 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 35 - 42 | 6240773 | 2 | szt.
|  | Złączka z GW press | 22 - 1/2"w | 6302708 | 15 | szt.
|  | Złączka z GW press | 28 - 3/4"w | 6249830 | 24 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 15 - 1/2"z | 620228.4 | 1 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 18 - 1/2"z | 620229.5 | 327 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 1/2"z | 6241015 | 3 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 3/4"z | 6240135 | 10 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 1"z | 6241026 | 2 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 28 - 3/4"z | 6249852 | 2 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 28 - 1"z | 6240146 | 24 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 5 | szt.
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
|  | Rura stalowa k=0.15 | DN 80 | Rura stalowa DN80 | 6 | m
Kształtki - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
|  | Kolano 90° | 80 | Kolano DN80 | 2 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 15 | Zaw. kulowy DN15 | 17 | szt.
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 20 | Zaw. kulowy DN20 | 6 | szt.
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 25 | Zaw. kulowy DN25 | 13 | szt.
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 40 | Zaw. kulowy DN40 | 3 | szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Zawór odcinający RLV prosty | 15 | 003L0144 | 23 | szt.
OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Zawór AV6 prosty | 15 | 118 38 64 | 137 | szt.
|  | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. | 15 | 106 05 04 | 14 | szt.
|  | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. | 20 | 106 05 06 | 13 | szt.
|  | Zawór Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. | 32 | 106 05 10 | 3 | szt.
|  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | 15 | 109 07 62 | 114 | szt.
Głowice/Siłowniki - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Termostat Uni XH (z poz. zero) |  | 101 13 65 | 132 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-600 | 600 | 900 | 60 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-600 | 600 | 1100 | 60 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-600 | 600 | 1200 | 60 |  | 3 | szt.
|  | C11-900 | 900 | 800 | 60 |  | 1 | szt.
|  | C22-500 | 500 | 500 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 800 | 102 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 900 | 102 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 1000 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 1400 | 102 |  | 1 | szt.
|  | C22-600 | 600 | 400 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 800 | 102 |  | 10 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 900 | 102 |  | 8 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 1000 | 102 |  | 12 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 1200 | 102 |  | 2 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-450 | 450 | 400 | 60 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-450 | 450 | 500 | 60 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-450 | 450 | 600 | 60 |  | 1 | szt.
|  | C11-600 | 600 | 900 | 60 |  | 4 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-600 | 600 | 1100 | 60 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C11-600 | 600 | 1200 | 60 |  | 9 | szt.
|  | C11-900 | 900 | 800 | 60 |  | 2 | szt.
|  | C22-450 | 450 | 400 | 102 |  | 1 | szt.
|  | C22-500 | 500 | 600 | 102 |  | 3 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 700 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 900 | 102 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 1000 | 102 |  | 3 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 1100 | 102 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-500 | 500 | 1400 | 102 |  | 1 | szt.
|  | C22-600 | 600 | 400 | 102 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 500 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 600 | 102 |  | 3 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 700 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 800 | 102 |  | 7 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 900 | 102 |  | 7 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 1000 | 102 |  | 17 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-600 | 600 | 1200 | 102 |  | 4 | szt.
|  | C22-900 | 900 | 500 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-900 | 900 | 700 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-900 | 900 | 800 | 102 |  | 3 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-900 | 900 | 900 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-900 | 900 | 1100 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
|  | C22-900 | 900 | 1200 | 102 |  | 2 | szt.
|  | C33-500 | 500 | 900 | 152 |  | 2 | szt.
|  | C33-600 | 600 | 900 | 152 |  | 2 | szt.
RETTIG Purmo Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Hygiene
|  | H20-500 | 500 | 700 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Hygiene
|  | H20-500 | 500 | 900 | 102 |  | 1 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Hygiene
|  | H20-500 | 500 | 700 | 102 |  | 1 | szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
|  | CV11-900 | 900 | 600 | 60 |  | 3 | szt.

## Zest.Mat. - Rozdzielacze
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
Elementy spoza katalogów
Rozdzielacz - Elementy spoza katalogów
|  | Rozdzielacze | Liczba wyjść: 4, Śr. wlotu: 0, Śr. wylotu: 0 |  | 2 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 47 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 21 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm |  | 9 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm |  | 26 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 396 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 30 mm |  | 5 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 295 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm |  | 2 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 30 mm |  | 14 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 20 mm |  | 3 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 25 mm |  | 3 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm |  | 111 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 20 mm |  | 10 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm |  | 95 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 30 mm |  | 66 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Rura stalowa k=0.15DN 80 | Rura stalowa DN80 | st | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
Rura ze stali węglowej, ocynkowana18 x 1,2 | 620461.6 | KAN-therm | 447.2 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 0 | 447.2 | 0
Rura ze stali węglowej, ocynkowana22 x 1,5 | 620462.7 | KAN-therm | 330.6 | 0 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 330.6 | 0
Rura ze stali węglowej, ocynkowana28 x 1,5 | 620463.8 | KAN-therm | 124.6 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 0 | 124.6 | 0
Rura ze stali węglowej, ocynkowana35 x 1,5 | 620464.9 | KAN-therm | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0
Rura ze stali węglowej, ocynkowana42 x 1,5 | 620465.1 | KAN-therm | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 0