##### Program funkcjonalno-użytkowy

#### I. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji, zakup i  montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1.

- Kod CPV: 09332000-5 Instalacje słoneczne

- 1)  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu,

- przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących urządzeń sieci elektroenergetycznej budynku,

- nowa instalacja instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 – 40 kWp zainstalowana na dachu budynku szkoły,

- plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachu,

- konstrukcja montażowa i obliczenia wytrzymałościowe dla projektowanej instalacji,

- instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z instalacją elektryczną budynku szkoły,

- instalacja typu ON-GRID będzie miała możliwość oddawania nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej,

- produkcja energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego,

- generatory będą podłączone do inwertera trójfazowego, który przekształci prąd stały na prąd przemienny o napięciu 400V,

- dostosowanie instalacji odgromowej budynku, uwzględniająca zamontowane elementy instalacji fotowoltaicznej,

- uzyskanie warunków przyłączenia, od innogy Stoen Operator Sp. o.o. dla instalacji fotowoltaicznej szkoły,

- uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie w innogy Stoen Operator Sp. o.o.,

- opracowanie STWiOR,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w formacie ath i PDF,

- w założeniach technicznych należy stosować ekonomiczne i energooszczędne rozwiązania.

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna winna składać się z elementów:

- modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 285Wp i sprawności powyżej 17%; panele fotowoltaiczne objęte gwarancją producenta min. 15 lat;

- falowniki trójfazowe beztransformatorowe o mocy AC do 40kW włącznie, dla modułów fotowoltaicznych przekształcających energie prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik przekazuje nadmiar wyprodukowanej energii; falowniki  o sprawności min. 97,5% oraz objęte gwarancją producenta na min. 12 lat;

- optymalizery mocy pozwalające na śledzenie pracy poszczególnych paneli a w razie niebezpieczeństwa na obniżenie napięcia do bezpiecznego poziomu, objęte gwarancją producenta min. 25 lat;

- konstrukcja systemu mocowania dla modułów fotowoltaicznych- konstrukcja wsporcza, bezinwazyjna, balastowa moduły montowane zgodnie z jej nachyleniem min. 15%; konstrukcja objęta gwarancją min. 15 lat;

- skrzynka przyłączeniowa rpv i system zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC i DC (przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe);

- okablowanie, system połączeń;

- system monitoringu on-line umożliwiający bieżącą kontrolę pracy poszczególnych paneli i optymalizatorów;

- inne elementy ujęte w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Montaż urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych elementów, zgodnie z Polską Normą. Urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznej muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.,

- wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,

- uruchomienie instalacji;

- przeszkolenie min. 2 osób użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń;

- przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji.

Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest identyczna z wersją papierową.

a)  Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

b)  Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy z załączonym planem BIOZ, należy   opracować i przekazać Zamawiającemu w 3 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

- przedmiary robót w 3 egz.,

- kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dodatkowo w formacie ath, część elektroniczna ma być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą tradycyjną, co ma być potwierdzone stosownym oświadczeniem.

2) Elementy instalacji fotowoltaicznej:

- Polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne

Parametry pojedynczego modułu w standardowych warunkach testowania STC nie powinny być gorsze niż:

| Typ ogniw - | polikrystaliczne |
| --- | --- |
| Maksymalna moc znamionowa Pmpp - | 285 Wp |
| Napięcie jałowe Uoc - | 39,22 V |
| Prąd zwarciowy Isc - | 9,46 A |
| Maksymalne napięcie znamionowe Umpp - | 31,99 V |

| Maksymalny prąd znamionowy Impp - | 8,91 A |
| --- | --- |
| Efektywność modułu - | 17,1% |
| Maksymalne napięcie systemu - | 1000V DC |
| Maksymalne zabezpieczenie - | 20 A |
| Test obciążenia - | 5400 Pa |
| NOCT - | 45°C |
| Zakres temperatur otoczenia - | od -40°C do +85°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc - | 0,04 %rc |
| Współczynnik temperaturowy Uoc - | -0,29 %/°C |
| Współczynnik temperaturowy P - | -0,40 %/°C |
| Wymiary - | 1670mm x 1000mm+/- 5% |
| Grubość ramy - | 32mm+/- 5% |

- Inwerter fotowoltaiczny

W projektowanej instalacji należy zastosować inwertery trójfazowe. Zadaniem inwertera będzie przekształcanie wygenerowanej energii przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny i dostarczenie do sieci Zamawiającego. Strona napięcia zmiennego AC inwertera zostanie podłączona do rozdzielnicy głównej z rozłącznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.

Inwertery w przypadku braku zasilania sieciowego automatycznie przechodzą w tryb uśpienia aż do momentu powrotu napięcia sieciowego.

Inwertery powinny posiadać następujące zabezpieczenia:

- ochronę przed niewłaściwą biegunowością DC (dioda zwarciowa)

- bezpiecznik na wejściu (rozłącznik Izolacyjny DC)

- kontrola za pomocą inteligentnego zarządzania energią

Inwerter musi być wyposażony w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych zabezpieczeń musi odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s.

Parametry inwertera powinny być nie gorsze niż:

| Wejście DC |  |
| --- | --- |
| Maksymalna moc prądu stałego: - | 22.950 W |
| Maksymalne napięcie wejściowe: | 900 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe: | 750 V |
| Maksymalny prąd wejściowy: | 23 A |
| Wyjście AC |  |
| Moc znamionowa prądu: zmiennego | 17.000 W |
| Moc maksymalna AC: | 17.000 W |
| Częstotliwość AC: | 50/60 Hz |
| Maksymalny prąd wyjściowy: | 26 A |
| Maksymalna sprawność: | 98,0% |
| Europejski stopień sprawności: | 97,7% |

- Optymizery mocy

W instalacji zastosowano optymalizację na poziomie modułu, która zapobiega stratom mocy powstającym wskutek wahań mocy pomiędzy modułami. Słabsze moduły nie mają wpływu na moc silnych modułów, ponieważ każdy z modułów dostarcza maksimum energii.

Parametry pojedynczego optymizera mocy nie powinny być gorsze niż:

| Wejście |  |
| --- | --- |
| Nominalna moc wejściowa - | 600 W |
| Maksymalne napięcie wejściowe - | 96 V |
| Zakres napięcia MPPT - | 12,5-80 V |
| Maksymalny prąd wejściowy - | 10,25 A |
| Kategoria przepięciowa - | II |
| Wyjście (w trakcie pracy) |  |
| Maksymalny prąd wyjściowy - | 15 A |
| Maksymalne napięcie wyjściowe - | 85 V |

- System zarządzania energią

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować System Zarządzania Energią (dalej zwany SZE). Umożliwi on prezentowanie ON-LINE uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej.

Głównym elementem systemu będzie oprogramowanie komunikujące się z falownikiem. Jego podstawowym zadaniem będzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących pracy instalacji fotowoltaicznej oraz z optymizerów i falownika fotowoltaicznego. Połączenie między poszczególnymi elementami systemu będzie realizowane zostanie za pomocą magistrali komunikacyjnej - monitorowanie i zarządzanie z poziomu stacji nadzorczej. Zamawiający będzie miał możliwość analizowania i weryfikowania poprawnego funkcjonowania systemu.

- Monitoring i wizualizacja uzysków energetycznych modułów fotowoltaicznych.

Moduły fotowoltaiczne winny być podpięte poprzez optymizery do falownika fotowoltaicznego, które udostępnią informacje na temat aktualnie produkowanej energii. Odczyt wszystkich danych będzie realizowany za pomocą konwerterów magistrali RS485/Ethernet lub Wi-Fi.

Dzięki temu w systemie wizualizacyjnym udostępnione zostaną następujące parametry:

- generowane napięcie;

- generowany prąd;

- generowana moc;

- temperatura pracy falownika.

- Diagnostyka instalacji.

Użytkownik posiadający uprawnienia do poszczególnych elementów systemu będzie miał możliwość weryfikacji poprawności działania instalacji PV pod względem stabilności pracy wszystkich urządzeń oraz ilości wytworzonej

energii.

- Graficzny interfejs użytkownika.

Graficzny interfejs użytkownika  musi  umożliwiać monitorowanie, przeglądanie aktualnych i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawności działania poszczególnych urządzeń. Dane będą mogły zostać przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujących aktualny stan pracy poszczególnych elementów. Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia archiwalnych danych.

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji należą:

- Wykonanie ewentualnych szczelnych przejść dla przewodów przez ściany i stropy.

- Wszystkie instalacje elektryczne prowadzić w rurach osłonowych.

- Prace budowlano-naprawcze związane z robotami instalacyjnymi.

- Wszystkie urządzenia montowane w sposób trwały i pewny.

- Zabezpieczenie pomieszczeń podczas prowadzenia prac, a w szczególności podłóg.

- Oczyszczenie dokładne terenu placówki każdorazowo (codziennie) po zakończenie prac.

Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane).

Konstrukcja wsporcza, przeznaczona dla dachu płaskiego, będzie zamontowana w sposób bezinwazyjny na dachu budynku.

Wykonawca robót musi uzyskać, jeżeli będzie konieczne, wzór umowy przyłączeniowej z  innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i dostarczyć ją Zamawiającemu do zawarcia.

Wykonawca musi uzgodnić w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. nowy układ pomiarowy i jego nową lokalizację w miejscu łatwo dostępnym.

Wszystkie materiały (w szczególności oprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed montażem, zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem spełnienia warunków SIWZ oraz przedłożonych certyfikatów i  kart katalogowych.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:

- Kod CPV: 09332000-5 Instalacje słoneczne

#### II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – dokumentacja projektowa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; roboty na obiekcie – do 4 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę, przy czym wprowadzenie na budowę nastąpi nie wcześniej niż dnia 30.06.2019 r.

III. Klauzule społeczne

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art.  29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać:

- 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to m. in: roboty rozbiórkowe, murarskie, instalatorskie – (elektryczne w zakresie instalacji objętych zamówieniem).

- Wykonawca do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą złożoną Zamawiającemu.

- Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych, np.  dowodów wypłat wynagrodzenia.

- Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami 
określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 10.

- Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  umowy o pracę,

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.