Załącznik nr 9 do SIWZ

UD-VI-ZP/63/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z. w budynku Zespołu Szkół Nr 37 przy Al. St. Zjednoczonych 24 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”. Przebudowa polega w szczególności na wymianie instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz ppoż. w budynku Zespołu Szkół                  z zastosowaniem rur polipropylenowych, stalowych a także na montażu zestawu/-ów pompowego/-ych  i zaworów pierwszeństwa.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- inwentaryzację istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz ppoż. dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzację instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w dokumentacji projektowej                    i kosztorysowej,

- kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt budowlany i wykonawczy powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną oraz uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. higieniczno-sanitarnych,  rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- informację BIOZ – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

- przedmiary robót w kolejności technologicznej dla wszystkich specjalności występujących w projekcie budowlanym i wykonawczym,

oraz

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ogólne i szczegółowe),

- kosztorys inwestorski (oddzielnie metodą uproszczoną i metodą szczegółową) dla wszystkich specjalności występujących w dokumentacji projektowej.

- wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:

- powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane     w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla wykonania przebudowy instalacji wodociągowej w.z., c.w.u. oraz ppoż., w budynku, zgodnie z przeznaczeniem,

- powinna, w swej treści, określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane

urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń,

- powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowej                i  kosztorysowej wykonania przebudowy instalacji wodociągowej,

- Projektant złoży oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej                          i kosztorysowej oraz o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dokumentacja projektowa i kosztorysowa będzie posiadać klauzulę, podpisaną przez Projektanta i Sprawdzającego, kompletności dla celu, jakiemu ma służyć oraz, że będzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

- Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej        i kosztorysowej zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz, że jest identyczna z wersją drukowaną (papierową),

- Projektant wykonując przedmiot zamówienia winien dostosować się do wymagań określonych w art. 29 - 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), opisując go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na późniejsze sporządzenie ofert na wykonanie robót budowlanych.

- Obowiązujące przepisy

Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych        w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

- ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015  w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.             w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       w sprawie krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zmianami),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zmianami),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami),

- Polskich Normach.

- Założenia do projektowania

- demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w bloku „A”, „B”, „C” budynku, w całości,

- demontaż poziomów rozprowadzających instalacji wodociągowej w.z., c.w.u., ppoż. adaptowanych pomieszczeń dla potrzeb Praskiego Centrum Szermierki, w całości - projekt budowlany i wykonawczy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Praskiego Centrum Szermierki nie obejmował remontu niniejszych poziomów rozprowadzających,

- demontaż istniejącej instalacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkół poza budynkiem, w całości,

- odgałęzienia i podejścia dopływowe instalacji w. z., c.w.u., do grup baterii, do grup zaworów wykonane na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Praskiego Centrum Szermierki – bez demontażu,

- nowa instalacja wodociągowa w.z., c.w.u. oraz ppoż., w bloku „A”, „B”, „C” Zespołu Szkół,

- nowe poziomy rozprowadzające instalacji wodociągowej w.z., c.w.u. oraz ppoż.,                     dla adaptowanych pomieszczeń Praskiego Centrum Szermierki przy Zespole Szkół,

- nowa instalacja wodociągowa na terenie Zespołu Szkół, poza budynkiem,

- nowa instalacja wodociągowa powinna obejmować hydrant/-y ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz hydrant ogrodowy, zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół,

- rozdział instalacji ppoż. od instalacji w. z. na cele bytowo - gospodarcze,

- lokalizacja zestawu/-ów pompowego/-ych oraz urządzeń dwóch układów rozdzielających instalację ppoż. od instalacji w. z. w dwóch pomieszczeniach wodomierzy – budynek zasilony jest wodą z dwóch przyłączy wodociągowych,

- zestaw/-wy pompowy/-we powinien/-nny w szczególności spełniać następujące wymagania:

- składać się z dwóch pomp,

- wszystkie elementy zestawu pompowego, mające kontakt z wodą powinny być

wykonane ze stali nierdzewnej,

- informacje podawane na wyświetlaczach (panelu ciekłokrystalicznym) urządzeń

zestawu pompowego powinny być w języku polskim,

- posiadać możliwość zmiany nastaw pracy pomp,

- posiadać rozruch elektroniczny, umożliwiający płynne uruchomienie pomp,

- przetwornik częstotliwości,

- posiadać sondy lustra wody wkręcone w korpusach pomp (zabezpieczenie przed suchobiegiem),

- łącznik ciśnieniowy,

- zbiornik  membranowy,

- posiadać obejście testujące. Ze względu na specyfikę zasilanego obiektu, wymagane jest okresowe uruchamianie pompy. W tym celu zestaw pompowy wyposażyć w obejście testujące - poprzez trójnik zainstalowany po stronie tłocznej    i napływowej pompy i złożone z zaworu kulowego (do wyregulowania przepływu przez obejście testujące) oraz jednego elektrozaworu (230 V). Testowanie powinno odbywać się w pełni automatycznie, co określony czas.

- instalację wodociągową, w pomieszczeniach wodomierzy, wyposażyć                                   w szczególności w:

- zasuwy klinowe kołnierzowe krótkie z miękkim uszczelnieniem – za zestawami wodomierzowymi – zasuwy dc. eksploatacyjnych,

- filtry skośne kołnierzowe z podwójnym sitem z wielkością oczka 1,25mm za zasuwami klinowymi kołnierzowymi,

- zawory antyskażeniowe kołnierzowe – za filtrami skośnymi,

- zawory antyskażeniowe kołnierzowe – na instalacji ppoż. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od instalacji  w. z.,

- zawory pierwszeństwa kołnierzowe na instalacji w. z. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od instalacji  w. z.,

- zawory ze złączką do węża na instalacji ppoż. (do opróżniania instalacji ppoż.),

- manometry na instalacji wodociągowej na wejściu instalacji do pomieszczeń zestawu wodomierzowego, za zasuwą klinową kołnierzową,

- manometry na instalacji wodociągowej za filtrem skośnym,

- manometry na instalacji przeciwpożarowej za punktami rozdziału instalacji ppoż. od  instalacji w. z.,

- instalację wodociągową wody zimnej na cele bytowo – gospodarcze w budynku, od zaworów odcinających za węzłami rozdzielającymi instalację ppoż. od  instalacji w. z., zaprojektować z rur  polipropylenowych PP-R,

- instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej zaprojektować z rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminium PP- R/Al/PP-R,

- instalacja wodociągowa ppoż. powinna być zaprojektowana z rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 łączonych na gwint,

- zaprojektować wymianę szafek z zaworami hydrantowymi ppoż.,

- szafki z hydrantami ppoż. w korytarzach, po spełnieniu wymagań konstrukcyjnych ścian, powinny być wnękowe,

- regulacja przepływu (cyrkulacji) ciepłej wody użytkowej za pomocą termostatycznych zaworów regulacyjnych montowanych na odgałęzieniach do pionów cyrkulacyjnych,

- piony instalacji wodociągowej w. z., c.w.u., zaprojektować w bruzdach lub                        w zabudowie,

- piony instalacji ppoż. zaprojektować w bruzdach w ścianach,

- odgałęzienia instalacji w. z., c.w.u., do grup baterii, do grup zaworów, zaprojektować w bruzdach w ścianach z zapewnieniem dostępu do zaworów odcinających,

- przewidzieć zastosowanie w instalacji c.w.u. rozwiązań technicznych, jak dla budynków przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, ograniczających maksymalną temperaturę c.w.u. do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające poparzeniu,

- podejścia dopływowe pod baterie stojące,

- przewidzieć wyposażenie sanitariatów uczniów w baterie umywalkowe stojące,                regulacją czasu wypływu wody od 3 do 10 sekund, delikatnym  uruchamianiem, wandaloodporne (przycisk-pokrętło z metalu), korpus  z chromowanego mosiądzu,

- przewidzieć wyposażenie Zespołu Szkół, poza sanitariatami uczniów i zespołem kuchennym, w baterie stojące, z mieszaczem (podłączenie wody zimnej i ciepłej), jednouchwytowe, korpus z chromowanego mosiądzu,

- przewidzieć, na odcinkach instalacji wodociągowej pod tynkiem, skucie w zakresie niezbędnym w celu wymiany, oraz odtworzenie glazury o takim samym wymiarze płytki i zbliżonym kolorze, przewidzieć odtworzenie gładzi tynkowej oraz powłoki malarskiej w miejscach, w których wymiana podejść dopływowych do zaworów                       i baterii wymagać będzie skucia istniejących warstw lub wykonania bruzd,

- przewidzieć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, skucie w zakresie niezbędnym w celu wymiany oraz odtworzenie warstwy podłogowej w miejscach prowadzenia instalacji wodociągowej w warstwie podłogi,

- dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna obejmować całą instalację wodociągową w.z., c.w.u. oraz ppoż. w obiektach i na terenie Zespołu Szkół,

- nowa instalacja elektryczna zasilająca:

- urządzenia układów rozdzielających instalację ppoż. od instalacji w. z.,

- zestaw/-wy pompowy/-we,

- oświetlenie pomieszczeń zestawów wodomierzowych,

- urządzenia układów rozdzielających, zestaw/-wy pompowy/-we, oświetlenie pomieszczeń należy zasilić z przed głównego wyłącznika prądu,

- drzwi wejściowe do pomieszczeń zestawów wodomierzowych wymienić na nowe o odpowiedniej odporności ogniowej EI,

- przewidzieć montaż wpustów podłogowych piwnicznych w pomieszczeniach zestawów wodomierzowych, z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- przewidzieć remont pomieszczeń zestawów wodomierzowych - ułożenie warstwy podłogowej z płytek gres oraz malowanie ścian i sufitu.

- Do obowiązków Projektanta należy:

- wypożyczenie od Zamawiającego dokumentacji projektowej archiwalnej Zespołu Szkół, wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz jej zwrot do Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

- inwentaryzacja istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej i ppoż. oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzację istniejącej instalacji wodociągowej w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przeprowadzenie inwentaryzacji powinno być pisemnie potwierdzone przez upoważnionego pracownika Użytkownika (Dyrekcji Zespołu Szkół). Potwierdzenie należy przedstawić Zamawiającemu,

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (Dyrekcją Zespołu Szkół)  zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań,

- udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji,

- uzyskanie wszystkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

- niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania      w części dotyczącej dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

- Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowa – główny przedmiot

71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztów

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa

Dokumentację projektową i kosztorysową należy opracować i  przekazać Zamawiającemu:

- Projekt Budowlany i Wykonawczy:

- przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z. - 6 egz.

- nowej instalacji elektrycznej - 6 egz.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do każdego egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego określonego w pkt. 1) ppkt. a), b) - 6 egz.,

- Przedmiary robót. Przedmiary robót należy opracować w ośmiu tomach:

- tom I dla przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej w zakresie urządzeń                i instalacji układów rozdzielających, zestawu/-wów pompowego/-wych oraz remontu pomieszczeń zestawów wodomierzowych w budynku,

- tom II dla przebudowy poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w piwnicach bloku „A” i „B” budynku,

- tom III dla przebudowy poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w piwnicach bloku „C” oraz w przyziemiu adaptowanych pomieszczeń Praskiego Centrum Szermierki,

- tom IV dla przebudowy instalacji wodociągowej ppoż. w budynku – poziomy, piony, szafki z hydrantami ppoż.,

- tom V dla przebudowy pionów, podejść dopływowych do baterii i zaworów oraz wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach bloku „A”,

- tom VI dla przebudowy pionów, podejść dopływowych do baterii i zaworów oraz wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach bloku „B”,

- tom VII dla przebudowy pionów, podejść dopływowych do baterii i zaworów oraz wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach bloku „C”,

- tom VIII dla przebudowy instalacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkół poza budynkiem,

- tom IX dla montażu nowej instalacji elektrycznej,

Przedmiary robót - 2 egz. do każdego tomu określonego w pkt. 3) ppkt. a), b), c), d), e) , f) , g) , h), i) - 2 egz.,

oraz

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ogólne i szczegółowe) do każdego projektu budowlanego i wykonawczego określonego w pkt. 1) ppkt. a), b) - 2 egz.,

- Kosztorys Inwestorski - 2 egz., Kosztorys Inwestorski należy opracować w ośmiu

tomach:

- tom I dla przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej w zakresie urządzeń                i instalacji układów rozdzielających, zestawu/-wów pompowego/-wych oraz remontu pomieszczeń zestawów wodomierzowych w budynku,

- tom II dla przebudowy poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w piwnicach bloku „A” i „B” budynku,

- tom III dla przebudowy poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w piwnicach bloku „C” oraz w przyziemiu adaptowanych pomieszczeń Praskiego Centrum Szermierki,

- tom IV dla przebudowy instalacji wodociągowej ppoż. w budynku – poziomy, piony, szafki z hydrantami ppoż.,

- tom V dla przebudowy pionów, podejść dopływowych do baterii i zaworów oraz wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach bloku „A”,

- tom VI dla przebudowy pionów, podejść dopływowych do baterii i zaworów oraz wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach bloku „B”,

- tom VII dla przebudowy pionów, podejść dopływowych do baterii i zaworów oraz wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach bloku „C”,

- tom VIII dla przebudowy instalacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkół poza budynkiem,

- tom IX dla montażu nowej instalacji elektrycznej,

Kosztorys Inwestorski - 2 egz. do każdego tomu określonego w pkt. 5) ppkt. a), b), c), d), e) , f) , g) , h), i).

Kompletną dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf i .dwg w 2 egz. wraz z  przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w formacie .pdf i .ath. Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją drukowaną (papierową), co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich specjalności  muszą dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,          w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Przedmiary robót

Przedmiary robót powinny obejmować cały zakres robót budowlanych opisanych                    w projekcie budowlanym i wykonawczym.

- Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski powinien określać wartość całego zakresu robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarach robót. Ceny RMS powinny być określone na podstawie średnich cen zawartych w informacji SEKOCENBUD opublikowanych za ostatni kwartał poprzedzający okres wykonania dokumentacji projektowej i  kosztorysowej. Ceny materiałów powinny być podane wraz  z kosztami zakupu. Wartości narzutów należy określać również na podstawie informacji SEKOCENBUD.

- Dokumentacja projektowa archiwalna Zespołu Szkół

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją projektową archiwalną Zespołu Szkół:

- Inwentaryzacja ogólnobudowlana budynku Zespołu Szkół Nr 37 w Warszawie - oprac. 03.1995.

- Projekt Budowlany i Wykonawczy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Praskiego Centrum Szermierki przy Zespole Szkół Nr 37 w Warszawie - oprac. 07.2008.

- Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.