OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”. Przebudowa polega na rozdziale instalacji wodociągowej wody zimnej od instalacji ppoż., a także montażu zestawu/-ów pompowego/-ych i zaworu/-ów pierwszeństwa w budynku Zespołu Szkół.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - wizja lokalna stanu istniejącego w zakresie i instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzację instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Przeprowadzenie wizji lokalnej powinno być pisemnie potwierdzone przez upoważnionego pracownika użytkownika (dyrekcji Zespołu Szkół). Potwierdzenie należy przedstawić Zamawiającemu,

  - kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt budowlany i wykonawczy powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną oraz uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. higieniczno-sanitarnych, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  - informację BIOZ – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

  - przedmiary robót w kolejności technologicznej dla wszystkich specjalności występujących w projekcie budowlanym i wykonawczym,

oraz

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ogólne i szczegółowe),

  - kosztorys inwestorski (oddzielnie metodą uproszczoną i metodą szczegółową) dla wszystkich specjalności występujących w dokumentacji projektowej.

  - wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa będzie posiadać klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma służyć, będzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami).

Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej        zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz że jest identyczna        z wersją drukowaną (papierową).

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:

- powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane     w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla wykonania przebudowy instalacji wodociągowej w budynku, zgodnie z przeznaczeniem,

- powinna, w swej treści, określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane

urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń,

- powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowej                i  kosztorysowej wykonania przebudowy instalacji wodociągowej,

- Projektant złoży oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej                          i kosztorysowej oraz o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dokumentacja projektowa i kosztorysowa będzie posiadać klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma służyć, będzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej        i kosztorysowej zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz, że jest identyczna z wersją drukowaną (papierową),

- Projektant wykonując przedmiot zamówienia winien dostosować się do wymagań określonych w art. 29 - 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), opisując go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na późniejsze sporządzenie ofert na wykonanie robót budowlanych.

- Obowiązujące przepisy

Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych        w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

- ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015  w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.             w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       w sprawie krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zmianami),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami),

- Polskich Normach.

- Opis stanu istniejącego

Budynek Zespołu Szkół jest zasilony wodą dwustronnie, z dwóch przyłączy wodociągowych.

W 2017 r. wykonano remont poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej i ppoż.                z zastosowaniem rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 oraz instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem rur polipropylenowych PP-R/Al/PP-R, w budynku Zespołu Szkół. Remont obejmował odcinek poziomów instalacji pomiędzy przyłączami wodociągowymi.

- Założenia do projektowania

- rozdział instalacji ppoż. od instalacji w. z. na cele bytowo - gospodarcze,

- nowa instalacja i urządzenia 2 układów rozdzielających instalację wody zimnej na cele bytowo - gospodarcze od instalacji ppoż.,

- zestaw/-y pompowy/-e na cele bytowo-gospodarcze i na cele przeciwpożarowe,

- zawory pierwszeństwa oraz zawory antyskażeniowe w każdym układzie rozdzielającym instalację w. z. na cele bytowo - gospodarcze od instalacji ppoż.,

- zestaw pompowy powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

- składać się z dwóch pomp,

- wszystkie elementy zestawu pompowego, mające kontakt z wodą powinny być  wykonane ze stali nierdzewnej,

- utrzymywać stałe ciśnienie wody w instalacji z automatycznym sterowaniem kaskadowym,

- posiadać możliwość płynnej zmiany nastaw pracy pomp, dostępnej do wykonania na  wyświetlaczu (panelu ciekłokrystalicznym),

- posiadać osobny przetwornik częstotliwości dla każdej pompy,

- posiadać rozruch elektroniczny, umożliwiający płynne uruchomienie pomp,

- posiadać możliwość pracy naprzemiennej pomp,

- posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- posiadać zbiornik membranowy,

- posiadać obejście testujące.

- informacje podawane na wyświetlaczach (panelu ciekłokrystalicznym) urządzeń

zestawu pompowego powinny być w języku polskim,

- fundament dla zestawu pompowego,

- instalację wodociągową, w pomieszczeniach wodomierza, wyposażyć                                      w szczególności w:

- zasuwę klinową kołnierzową krótką z miękkim uszczelnieniem – za zestawem wodomierzowym,

- zawór spustowy z instalacji (do opróżniania instalacji),

- zawór antyskażeniowy kołnierzowy,

- filtr skośny kołnierzowy z podwójnym sitem z wielkością oczka 1,25mm,

- zawór antyskażeniowy kołnierzowy – na instalacji ppoż. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od instalacji  w. z.,

- zawór pierwszeństwa na instalacji w. z. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od instalacji  w. z.,

- zawór hydrantowy na instalacji ppoż. (do opróżniania instalacji ppoż.),

- manometr na instalacji wodociągowej za zasuwą klinową kołnierzową,

- manometr na instalacji wody zimnej za filtrem skośnym,

- manometr na instalacji przeciwpożarowej za punktem rozdziału instalacji ppoż. od  instalacji w. z.,

- nowa instalacja elektryczna zasilająca:

- urządzenia układu rozdzielającego instalację ppoż. od instalacji w. z. - jeżeli konieczna,

- zestaw/-y pompowy/-e,

- oświetlenie pomieszczenia zestawu wodomierzowego i pompowni,

urządzenia układu rozdzielającego, zestaw/-y pompowy/-e, oświetlenie pomieszczenia należy zasilić z przed głównego wyłącznika prądu,

- nowe poziomy rozprowadzające instalacji wodociągowej w.z. na odcinku pomiędzy przyłączami wodociągowymi,

- instalacja wodociągowa wody zimnej powinna być zaprojektowana z rur polipropylenowych PP-R,

- przełączenie istniejących odgałęzień do pionów instalacji w. z. oraz podejść do armatury w piwnicy budynku, do nowych odcinków poziomych instalacji wodociągowej w. z.

- nowe piony instalacji wodociągowej ppoż. i podłączenia hydrantów ppoż.,

- piony instalacji ppoż. i podłączenia hydrantów ppoż. powinny być zaprojektowane z

rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2,

- nowe poziomy rozprowadzające instalacji wodociągowej zaprojektować w zabudowie

z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu (w korytarzu na poziomie piwnic),

- odgałęzienia do pionów instalacji wodociągowej, po przełączeniu, zaprojektować           w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu,

- wstawienie w nowe zabudowy drzwiczek rewizyjnych zapewniających dostęp do zaworów odcinających i do puszek elektrycznych,

- drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej zamykane na klucz,

- wstawienie w nowe zabudowy kratek wentylacyjnych i krótkich odcinków kanałów  wentylacyjnych łączących kratki dla korytarza z kanałami pionowymi.

Uwaga:

W ramach zamówienia nie przewiduje się:

- wymiany odgałęzień do pionów instalacji wodociągowej,

- wymiany istniejących szafek hydrantowych i hydrantów wewnętrznych.

- Do obowiązków Projektanta należy w szczególności:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z przepisami, polskimi normami, zasadami projektowania, wiedzą techniczną,

- wypożyczenie od Zamawiającego archiwalnej dokumentacji projektowej                      i powykonawczej Zespołu Szkół, wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 11 oraz jej zwrot do Zamawiającego w dniu przekazania dokumentacji projektowej,

- zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia,

- wizja lokalna istniejącego stanu budynku dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, inwentaryzację istniejących instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, które należy przewidzieć w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  Przeprowadzenie wizji lokalnej powinno być pisemnie potwierdzone przez upoważnionego pracownika Użytkownika (dyrekcji Zespołu Szkół). Potwierdzenie należy przedstawić Zamawiającemu,

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (dyrekcją Zespołu Szkół)  zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań,

- udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

- uzyskanie wszystkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

- niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania      w części dotyczącej dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonie robót budowlanych.

- Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowa – główny przedmiot

71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztów

- Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować i przekazać Zamawiającemu:

- Projekt Budowlany - 4 egz.,

- Informacja BIOZ - 4 egz.,

- Przedmiary robót - 2 egz. Przedmiary robót należy opracować w pięciu tomach:

- tom I dla przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej w zakresie urządzeń                i instalacji układów rozdzielających, zestawu/-ów pompowego/-ych w budynku,

- tom II dla remontu pomieszczeń zestawu/-ów pompowego/-ych w budynku,

- tom III dla przebudowy poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej                 w piwnicach budynku,

- tom IV dla przebudowy pionów instalacji wodociągowej ppoż. w budynku,

- tom V dla montażu nowej instalacji elektrycznej,

oraz

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ogólne i szczegółowe) - 2 egz.,

- Kosztorys Inwestorski - 2 egz., Kosztorys Inwestorski należy opracować w pięciu

tomach:

- tom I dla przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej w zakresie urządzeń                i instalacji układów rozdzielających, zestawu/-ów pompowego/-ych w budynku,

- tom II dla remontu pomieszczeń zestawu/-ów pompowego/-ych w budynku,

- tom III dla przebudowy poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej w piwnicach budynku,

- tom IV dla przebudowy pionów instalacji wodociągowej ppoż. w budynku,

- tom V dla montażu nowej instalacji elektrycznej,

Kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf i .dwg w 2 egz. wraz z  przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w formacie .pdf i .ath. Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją drukowaną (papierową), co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.

- Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich specjalności  muszą dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,          w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Przedmiary robót

Przedmiary robót powinny obejmować cały zakres robót budowlanych opisanych                    w projekcie budowlanym.

- Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski powinien określać wartość całego zakresu robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarach robót. Ceny RMS powinny być określone na podstawie średnich cen zawartych w informacji SEKOCENBUD opublikowanych za ostatni kwartał poprzedzający okres wykonania dokumentacji projektowej. Ceny materiałów powinny być podane wraz z kosztami zakupu. Wartości narzutów należy określać również na podstawie informacji SEKOCENBUD.

- Dokumentacja projektowa archiwalna Szkoły

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją projektową i powykonawczą archiwalną Zespołu Szkół:

- Projekt Techniczny - Wykonawczy wymiany instalacji wod.-kan. – oprac. 03.2007,

- Dokumentacja powykonawcza remontu poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wody zimnej i ppoż., ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Nr 5, wykonanego w 2017 r.